SYNDICAT  EAU  ET  ASSAINISSEMENT

DES  TROIS  CANTONS

RAPPORT  ANNUEL

SUR  LE PRIX ET LA QUALITE

des   SERVICES  PUBLICS

D'ADDUCTION  D'EAU  POTABLE

ET  D’ASSAINISSEMENT

ET   RAPPORT   D’ACTIVITES

EXERCICE  2010

40, Rue Marcel Dassault - BP 38 - 64 170 ARTIX - Tél. 05.59.83.25.63

Fax. 05.59.83.21.60

PREAMBULE

Pour satisfaire au décret 95-635 du 6 mai 1995, le Président de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale présente à son Assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service.

Il est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné.

Les indicateurs techniques et financiers qui figurent dans ce rapport sont définis par les annexes 1 et 2 du décret.

Pour satisfaire aux dispositions de l’article L. 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, aux maires des communes membres un rapport retraçant l’activité de l’établissement accompagné du compte administratif arrêté par l’organe délibérant de l’établissement.

Ce présent rapport  porte sur ces deux obligations.

Ces informations sont transmises à chaque commune. Elles devront être présentées au Conseil Municipal et faire l'objet d'une délibération qui sera affichée aux panneaux habituels.

| SERVICE PUBLIC EAU POTABLE |  |
| --- | --- |
| Indicateurs descriptifs des services |  |
| 12 717 | Estimation du nombre d’habitants desservis |
| 1,91 | Prix TTC du service au m3 pour 120 m3(au 1.1.2011 Commune ARTIX) |
| 15 J | Délai maximal d’ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service |
| Indicateurs de performance |  |
| 97,37% | Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microchimie |
| 100% | Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques |
| 60% | Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable |
| 74,2% | Rendement du réseau de distribution |
| 1,29 | Indice linéaire des volumes non comptés |
| 1,86 | Indice linéaire de perte des réseaux |
| 1,144 | Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable |
| 80% | Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau |
| 96 | Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité |
| NC | Taux d’occurrence des interruptions de service non programmées |
| NC | Taux de respect du délai maximal d’ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés |
| 13 ANS | Durée d’extinction de la dette de la collectivité |
| NC | Taux d’impayé sur les factures de l’année précédente |
| 56,40 | Taux de réclamation |

| SERVICE PUBLIC EAUX USEES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicateurs descriptifs des services |  |  |
| 5.680 | Estimation du nombre d’habitants desservis |  |
| 174 | Nombre d’autorisations de déversement d’effluents d’établissement industriels au réseau de collecte des eaux usées |  |
| 44,625 | Quantités de boues issues des ouvrages d’épuration |  |
| 1,91 | Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 (au 1.1.2011 Commune ARTIX) |  |
| Indicateurs de performance |  |  |
| NC | Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées |  |
| 40 | Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eaux usées |  |
| NC | Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006 |  |
| NC | Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006 |  |
| 72% | Conformité des performances des ouvrages d’épuration au regard des prescriptions de l’acte individuel pris en application de la police de l’eau |  |
| 100% | Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon les filières conformes à la réglementation |  |
| NC | Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité |  |
| NC | Taux de débordements des effluents dans les locaux des usagers |  |
| NC | Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau |  |
| NC | Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées |  |
| 72% | Conformité des performances des ouvrages d’épuration au regard des prescriptions de l’acte individuel pris en application de la police de l’eau |  |
| 80% | Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées |  |
| 10 ans | Durée d’extinction de la dette de la collectivité |  |
| 0 | Taux d’impayé sur les factures de l’année précédente |  |
| NC | Taux de réclamation |  |

| SERVICE PUBLIC ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF |  |
| --- | --- |
| Indicateurs descriptifs des services |  |
| 8.279 | Estimation du nombre d’habitants desservis |
| 100% | Indice de mise en œuvre de l’assainissement non collectif |
| Indicateurs de performance |  |
| 44 % | Taux de conformité des dispositifs d’assainissement non collectif |

- ANNEXES

Annexe 1: 	Evolution du nombre d’abonnés par commune 2009/2010

Annexe 2: 		Evolution de la consommation commune par commune 2009/2010 Données décompte du délégataire

Annexe 3: 	Spécimen factures année 2010

Annexe 4: 	Etat de la dette

Annexe 5 : 	Comptes administratifs

1- DONNEES GENERALES

I - Gestion des services

Depuis le 1er janvier 2000, un syndicat unique « le Syndicat Eau et Assainissement des Trois Cantons » gère les services publics : Eau Potable, Assainissement Collectif, Assainissement Autonome Regroupé et Assainissement Non Collectif. Le mode de gestion de ces services est différent. La population totale du syndicat est de 16.801.

- Gestion du service public de l’eau potable

Depuis 1996, ce sont 24 communes qui ont transféré leur compétence au Syndicat avec une uniformisation des tarifs au 1.1.1999.

Le contrat de délégation de service public signé avec l’entreprise SAUR pour une durée de 12 ans était à échéance au 31.12.2010. Suite à la procédure de délégation de service public menée durant l’année 2010, un nouveau contrat a été signé avec la société LYONNAISE DE EAUX pour une durée de 10 ans. Actuellement, c’est de l’ordre de  12.717 personnes qui sont desservies par le Syndicat en eau potable.  Le nombre d’abonnés est de  5.604  au 31.12.2010.

- Gestion du service public de l’assainissement collectif

En 2000, le Comité Syndical a décidé de poursuivre la gestion du service sous forme de délégation de service public pour une période de 12 ans. Un contrat, après mise en concurrence et négociation, a été signé avec la SAUR à effet du 1er janvier 2001. Plusieurs avenants ont été signés  pour intégrer l’exploitation de nouveaux ouvrages : silo à boues et table d’égouttage à la station d’ARTIX, postes de relevage et station d’épuration de SAULT DE NAVAILLES.   Actuellement, ce sont 5.680 personnes qui sont desservies par le Syndicat en eaux usées. Le nombre d’abonnés est de 2.606 au 31.12.2010. Le contrat vient à échéance au 31.12.2012.

- Gestion du service public de l’assainissement non collectif

Dès 1996, le Syndicat a mis en œuvre les obligations légales découlant de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 en matière d’assainissement non collectif. L’ensemble des services mis en place est  géré en régie. Actuellement, ce sont 8.279    personnes qui sont desservies par le Syndicat en assainissement non collectif. Le nombre d’abonnés est de 3.716  au 31.12.2010.

II - Interlocuteurs

SIEATC 	Monsieur le Président Claude PEYREBONNE

Syndicat Eau et Assainissement des Trois Cantons

40, rue Marcel Dassault

Boîte Postale 38

64 170 ARTIX				Téléphone: 05.59.83.25.63

SAUR		Fermier responsable de l'exploitation du service de distribution publique

d'eau potable pour 2010 et d’assainissement collectif

Centre d'exploitation Adour Pyrénées

BP 224 LONS 64142 BILLERE

Téléphone: 05.59.72.77.00 ou 05.81.31.85.00

A compter de 2011, LYONNAISE DES EAUX sera le fermier responsable du service d’eau potable.

2- INDICATEURS TECHNIQUES

I	En Eau  Potable :

- CONSTITUTION DE L’EXPLOITATION

1- 	Branchements d'abonnés au service 	(Annexe 1)

1.1  Nombre de branchements

| Année | 2000 | 2001 | 2002 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Abonnés consommant moins de 6 000 m3/an - Nombre d’abonnés - Consommation (m3) - Moyenne par client (m3/an) | 4.689 720.685 153,70 | 4.774 745.528 156 | 4.795 785.291 163,78 | 5.141 800.471 165,08 | 5.159 774.896 154,54 | 5.314 767.898 144,50 | 5.585 748.215 133,97 | 5.656 738.752 130,61 |
| Abonnés consommant plus de 6 000 m3/an - Nombre d’abonnés - Consommation (m3) - Moyenne par client (m3/an) | 3 28.825 9.608,33 | 4 55.581 13.895,25 | 3 35.816 11.938,67 | 5 48.221 9.644,20 | 4 43.081 10.770,25 | 5 62.098 12.419,6 | 4 62.882 15.720,50 | 6 54.348 9.058 |
| ##### VOLUME TOTAL FACTURE PAR AN (m3) | 749.510 | 801.109 | 821.107 | 848.692 | 817.977 | 829.996 | 811.097 | 793.100 |

Nombre d’abonnés au 31.12.2010 :	5.753 (compteurs).

De 2009 à 2010, le Syndicat a eu : 89 nouveaux abonnés et 91 branchements nouveaux. Le délai maximum d’ouverture des branchements est fixé à 15 jours ouvrables. Les branchements existants sont réouverts dans un délai de 3 jours ouvrés (règlement de service).

1.2 Renouvellement des compteurs d'abonnés

Le nombre de compteurs renouvelés par l’exploitant en 2010 est de 759.

Pour mémoire, renouvellements antérieurs :

| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |  | 2003 | 2004 |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |  | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 305 | 630 | 303 | 305 | 36 |  | 117 | 90 |  | 420 | 390 |  | 133 | 214 |

3.161 compteurs auront de 15 à 25 ans dans les dix prochaines années et devront être renouvelés.

2- 	Renseignements généraux

2.1 Volumes introduits dans le réseau

La capacité nominale de la station d’ARTIX est de 285 m3/h.

|  | Année 2000 | Année 2001 | Année 2003 | Année 2004 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volume produit | 1 028 240 | 1 157 514 | 1 378 342 | 1 321 415 |  |
| Volume importé | 86 240 | 81 057 | 56 868 | 11 377 |  |
| Volume disponible | 1 112 359 | 1 238 206 | 1 435 210 | 1 332 792 |  |
| Volume exporté | 2 121 | 365 | 120 | 120 |  |
| Volume de service (a) | 38 300 | 41 300 | 41.300 | 41.300 |  |
| Volume utile | 749 510 | 801 109 | 875.454 | 821.697 |  |
| Rendement hydraulique | 0,71 | 0,6825 | 0,62 | 0,66 |  |
|  | Année 2006 | Année 2007 | Année 2008 | Année 2009 | Année 2010 données SAUR |
| Volume produit | 1.254.128 | 1.290.477 | 1.206.925 | 1.206.028 | 1.224.222 |
| Volume importé | 96.336 | 95.703 | 111.799 | 137.979 | 121.536 |
| Volume disponible | 1.350.464 | 1.386.180 | 1.318.724 | 1.344.007 | 1.345.758 |
| Volume mis en distribution | 1.342.832 | 1.381.972 | 1.314.043 | 1.319.721 | 1.329.117 |
| Volume exporté | 7.632 | 4.208 | 4.681 | 31.007 | 16.641 |
| Volume consommé | 817.977 | 829.996 | 811.097 | 793.100 | 861.246 |
| Volume de service (a) | 56.300 | 71.250 | 58.456 | 54.220 | 63.822 |
| Rendement hydraulique | 0,67 | 0,667 | 0,684 | 0,689 | 0,742 |

Indice linéaire de pertes : 1,86  m3/km/j

(a) Le volume de service est utilisé comme suit :

- entretien des réservoirs 5.300 m3 en 2010 et 500 m3 pour les désinfections après travaux

- purge des réseaux : 15.000 m3

- vérification de la défense incendie : 2.610 m3 pour les manoeuvres  et 20.000 m3 pour les essais en 2010

- Analyseur de chlore : 5.750  m3,

- Déversement trop plein de SALLESPISSE : 14.662  m3

Rendement : (volume consommé +dégrevé+volume non comptabilisé/volume mis en distribution)

Le Syndicat a constaté une différence de volume produit sur station d’ARTIX et sur réservoir semi enterré de SERRES STE MARIE de + 398.404 m3 En tenant compte de cette donnée le rendement serait de 57,49%.

Au cours des dernières années, il apparaît que le nombre d'abonnés augmente mais que la consommation unitaire diminue. La mise en place de compteurs d’antennes sur le réseau et sur les puits, pour un total de 41 au 31.12.2010 (sans compter les compteurs d’achat et de vente), optimise les recherches de fuites sur le domaine public. Par ailleurs, le Syndicat s’est doté d’un dispositif de SIG et sa mise en service permet de mieux définir les programmes de renouvellement du réseau. Un échange d’informations (fuites) avec l’exploitant est également mis en place pour mieux identifier les secteurs à renouveler en priorité. Une procédure de renouvellement des branchements en Pehd a été validée entre le Syndicat et l’exploitant avec une participation de 35% de ce dernier.

Jusqu’à fin 2004, l'alimentation et la topographie du Syndicat divisaient le réseau en trois zones indépendantes  Depuis les travaux d’interconnexions du réseau avec les Syndicats des Eschourdes et de LESCAR, les modalités d’alimentation ont été modifiées. Les 4 puits (P1, P2, P3, P4) du Syndicat alimentent désormais l’unité HAGETAUBIN, LACADEE, LABEYRIE. Une livraison  permanente d’eau à la station de pompage d’ARTIX (via le Syndicat de LESCAR de 220  m3/jour ((volume sanitaire)/3J)  est effective depuis 2007 avec un volume maximal de dépannage de 1.500 m3/J. Une livraison d’eau du Syndicat des Eschourdes  de 100.000 m3 par an au château de SALLESPISSE sécurise l’Ouest du réseau avec un volume maximal de dépannage de 1.000 m3/J. De plus, les interconnexions : ORTHEZ, ST BOES et ARZACQ existent toujours pour un dépannage ponctuel : (300 m3/ jour).

2.2 Achats d'eau en m3/an

Sur ces différents secteurs les achats d’eau, à la charge de l’exploitant, sont les suivants :

|  | Année 1998 | Année 1999 | Année 2000 | Année 2001 | Année 2002 | Année 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arzacq | 68 542 | 78 772 | 71 214 | 77 464 | 60.986 | 55.949 |
| Saint-Boës | 2 801 | 2 296 | 0 | 0 | 0 | 919 |
| Orthez | 34 483 | 39 277 | 15 026 | 3 593 | 4.582 | - |
| Eschourdes | - | - | - | - | - | - |
| ##### Total | 105.826 | 120.345 | 86.240 | 81.057 | 65.568 | 56.868 |

|  | Année 2004 | Année 2005 | Année 2006 | Année 2007 | Année 2008 | Année 2009 | Année 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arzacq | 5.278 | 16 | 503 | 268 | 482 | 646 | 5.002 |
| Orthez | 2.382 | 509 | 7.826 | 197 | 21.601 | 12.443 | 1.443 |
| ##### Eschourdes | 3.717 | 85 611 | 88.007 | 95.238 | 89.716 | 98.961 | 112.449 |
| ##### St Boes |  |  |  |  |  | 1213 | 2.642 |
| ##### Total | 11.377 | 86.136 | 96.336 | 95.703 | 111.799 | 113.263 | 121.536 |
|  | Année 2004 | Année 2005 | Année 2006 | Année 2007 | Année 2008 | Année 2009 | Année 2010 |
| ##### Lescar | * | * | * | 13.849 | 26.280 | 24.716 | 33.624 |

Le volume d’achat à LESCAR transite par la station de pompage (il est donc comptabilisé en double).

2.3 Ventes d'eau

Le Syndicat a exporté  16.641 m3.

* 13.378 m3 vers GAVE  ET BAISE ;

* 862 m3 vers ST BOES par   BONNUT,

* 2.393m3 vers ORTHEZ.

Le Syndicat a financé l’installation d’une borne monétique située sur la zone Eurolacq 1 à ARTIX afin d’éviter les prises d’eau illicites sur les poteaux incendie par les entreprises. En 2010, les clients étaient au nombre de : 3.

2.4  Consommation globale électrique

| Désignation | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consommation électrique en kWh | 1.600.010 | 1.571.443 | 1.513.491 | 1.515.752 | 1.553.193 | 1.616.251 | 1.599.560 | 1.753.334 |
| Evolution N/N-1 |  | -1,79% | - 3,69% | +0,15% | +2,47% | +4,06% | -1,03% | +9,61% |

2.5 Répartition des linéaires de conduites du réseau (*)

| NATURE | Longueur (ml) en 2003 | Longueur (ml) en 2008 | Longueur (ml) en 2009 | Longueur (ml) en 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acier Amiante Ciment Fonte P.V.C PeHd Divers Inox | 11 241 15.342 154.493 306.321 975 3.793 | 10.876 8.647 152.214 321.745 4.609 4.494 21 | 10.839 7.672 154.619 324.380 3.592 4.448 21 | 10.843 7.735 155.141 324.324 3.949 4.501 21 |
| TOTAL | 492.165 | 502.606 | 505.571 | 506.513 |

* les linéaires des branchements ne sont pas compris dans ce tableau.

3- 	Production de pointe

Le volume maximum produit pendant 30 jours consécutifs a été de  120.546 m3 durant le mois de mai  2010.

Le volume mensuel prélevé sur chaque puits est présenté dans le tableau ci-dessous :

4- 	Qualité de l'eau distribuée

4.1 Artix

La ressource est suffisante mais vulnérable. L'utilisation du P4 est indispensable pour maintenir un taux de nitrates inférieur à la norme toute l'année (50mg/l). Ce puits connaît des contraintes physiques (risque d'inondation, d’érosion) ainsi que bactériologiques. Une étude, menée par le Département, a montré une ressource en eau dans la zone de SIROS/ARTIGUELOUVE. Une convention a été signée en juillet 2010 avec le Syndicat de Gave et Baïse pour la réalisation de travaux communs pour l’exploitation de cette ressource. Les interconnexions réalisées, vers Lescar et les Eschourdes, apportent une réelle diversification au Syndicat à l’heure actuelle.

4.2 Réseau

Depuis l'été 1998, le traitement au bioxyde de chlore a remplacé le traitement classique au chlore à la station de traitement d'Artix. A partir de novembre 2001, une augmentation de la chloration a été effectuée pour répondre aux exigences du plan VIGIPIRATE. Les analyses faisant apparaître des taux d’aseptisant insuffisants aux extrémités des réseaux, des réservoirs intermédiaires ont été dotés de dispositifs de chloration en 2007 : une rechloration au réservoir de CASTILLON, deux analyseurs à ARNOS et SALLESPISSE. L’exploitant a procédé également au renouvellement de l’armoire électrique du générateur à la station de pompage. Il n’a pas été constaté de taux de chlore à 0  au réservoir de la Bie Cabe.

4.3 Contrôles A.R.S

EAU MISE EN DISTRIBUTION : 		En 2010,  l’ARS a effectué :

|  | Nombre de prélèvement effectués | Conformes | Non conformes | Taux de conformité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Qualité Bactériologique | 2 | 2 | 0 | 100% |
| # Qualité physico-chimique | 5 | 5 | 0 | 100% |

EAU DISTRIBUEE: 			En 2010 ,  l’ARS a effectué :

|  | Nombre de prélèvement effectués | Conformes | Non-conformes | Taux de conformité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Qualité Bactériologique | 36 | 35 | 1 | 97,22% |
| # Qualité physico-chimique | 37 | 37 | 37 | 100% |

##### Traitement de l’analyse non-conforme (*)

Au stade de Baigts de Béarn le 16/06/2010 : Entérocoques. Prélèvements et contre analyses par ARS et exploitant conformes. Point de prélèvement non représentatif selon l’ARS

5- 	Inventaire, Caractéristiques des installations: Production, Stockage

Connaissance de la gestion patrimoniale du service et du réseau

5.1 Production

| Nature | Nombre de ressources | Débit (m3/h) | Origine |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### Puits | 4 | 285 | Nappe alluviale Correction pH + ClO2 |
| Autre | Achats permanents : Orthez, Syndicats Eschourdes et Lescar Dépannage : Arzacq (Syndicat du Tursan), ST Boes. |  |  |

5.2 Stockage

| Localisation des ballons pression | Nombre | Type de construction | Capacité |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### Arthez de Béarn (Cagnez) | 1 | Ballon pression | 50 m3 |
| Bonnut | 1 | Ballon pression | 100 m3 |
| Saint Girons | 1 | Ballon pression | 50 m3 Hors service |
| Labeyrie | 1 | Ballon pression | 22 m3 |
| Mesplede | 1 | Surpresseur enterré | - |

| Localisation des réservoirs | Nombre | Type de construction | Télégestion | Capacité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Artix Station | 1 | Bâche |  | 300 m3 |
| ##### Artix BS | 1 | Tour |  | 200 m3 |
| ##### Serres Sainte Marie ##### (Reprise de Serres) | 2 jumelés | Semi enterrés | Oui oui | 2 * 350 m3 |
| ##### Serres Sainte Marie | 1 | Sur tour | oui | 800 m3 |
| ##### Serres Sainte Marie (Reprise de Cescau) | 2 jumelés | Semi enterrés | Oui | 2 * 350 m3 |

| ##### Cescau | 1 | Sur tour | Oui | 200 m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Viellenave d'Arthez | 1 | Semi enterré |  | 150 m3 |
| ##### Castillon d'Arthez | 1 | Semi enterré | Oui | 200 m3 Hors service |
| ##### Arnos | 1 | Semi enterré |  | 150 m3 |
| ##### Mesplède | 1 | Semi enterré | Oui | 150 m3 |
| ##### Sallespisse | 1 | Sur tour | Oui | 400 m3 |
| ##### Urdes | 1 | Semi enterré |  | 150 m3 |
| ##### Beyrie en Béarn | 1 | Semi enterré | Oui | 150 m3 |
| ##### Arthez de Béarn (Poumata) | 1 | Sur tour |  | 200 m3 |
| Arthez de Béarn (Bourdalat) | 1 | Sol |  | 100 m3 |
| ##### Arthez de Béarn (Palouquet) | 1 | Ancienne station enterrée |  | 50 m3 |
| Baigts de Béarn (Temple) | 2 jumelés | Semi enterrés |  | 2 * 50 m3 |
| Baigts de Béarn (Coustalet) | 1 | Semi enterré |  | 15 m3 Hors service |
| Baigts de Béarn (Grilhou) | 1 | Semi enterré |  | 15 m3 Hors service |

5.3 Equipements du réseau

| DESIGNATION | Nombre |
| --- | --- |
| Boîte à boues | 26 |
| Bouche de lavage en bout | 3 |
| Clapet | 10 |
| Compteur | 43 |
| Dysconnecteur | 1 |
| Plaque d’extrémité | 247 |
| Poteau incendie | 272 |
| Puisard | 8 |
| Régulateur/ réducteur | 86 |
| Soupape anti-bélier | 2 |
| Vanne Robinet | 1.518 |
| Ventouse | 190 |
| Vidange Purge | 277 |

B-	STATISTIQUES CONCERNANT LA RECHERCHE DES FUITES

Des campagnes de recherches de fuites ont été intensifiées au cours de l'année 2010 afin d'améliorer le rendement de fonctionnement brut du réseau (sans la prise en compte du volume de service) pour un total de 106.170 ml du réseau.

Le délégataire a réparé, au cours de l'année 2010,  les fuites suivantes :

| COMMUNE | FUITES 2002 sur réseau | FUITES 2003 sur réseau et branchements | FUITES 2004 sur réseau | FUITES 2005 sur réseau | FUITES 2006 sur réseau et branchements | FUITES 2007 sur réseau | FUITES 2008 sur réseau | FUITES 2009 sur réseau | FUITES 2010 sur réseau |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARNOS | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ARTIX | 21 | 23 | 19 | 31 | 23 | 12 | 4 | 20 | 22 |
| ARTHEZ | 20 | 27 | 22 | 27 | 21 | 22 | 15 | 41 | 38 |
| AUDEJOS | 0 | 17 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| BAIGTS | 8 | 8 | 14 | 12 | 32 | 5 | 2 | 8 | 11 |
| BALANSUN | 2 | 7 | 3 | 9 | 7 | 5 | 1 | 4 | 12 |
| BEYRIE | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 13 | 10 | 2 |
| BOUGARBER | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 16 | 5 |
| BONNUT | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 |
| BOUMOURT | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 12 |
| CASTEIDE CAMI | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CASTILLON | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 8 | 11 |
| CESCAU | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 |
| DOAZON | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| HAGETAUBIN | 10 | 9 | 1 | 11 | 12 | 10 | 4 | 22 | 28 |
| LABASTIDE MONREJEAU | 10 | 11 | 8 | 3 | 9 | 5 | 2 | 15 | 15 |
| LABEYRIE | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| LACADEE | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 4 |
| MESPLEDE | 8 | 9 | 5 | 9 | 6 | 12 | 5 | 10 | 21 |
| ST GIRONS | 4 | 5 | 4 | 0 | 19 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| SALLESPISSE | 4 | 13 | 7 | 11 | 10 | 21 | 3 | 24 | 12 |
| SERRES STE MARIE | 11 | 13 | 10 | 26 | 15 | 2 | 14 | 7 | 16 |
| URDES | 4 | 5 | 6 | 0 | 3 | 8 | 1 | 6 | 3 |
| VIELLENAVE | 1 | 5 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 138 | 190 | 114 | 173 | 182 | 151 | 76 | 217 | 235 |

Le tableau suivant indique le nombre de fuites réparées de 1997 à 2010 :

|  | Année 1997 | Année 1998 | Année 1999 | Année 2000 | Année 2001 | Année 2002 | Année 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fuites sur réseau Fuites avant compteurs | 131 112 | 167 125 | 142 128 | 101 50 | 112 54 | 138 75 | 103 87 |
| Total | 243 | 292 | 270 | 151 | 166 | 213 | 190 |

|  | Année 2004 | Année 2005 | Année 2006 | Année 2007 | Année 2008 | Année 2009 | Année 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fuites sur réseau Fuites avant compteurs | 114 88 | 116 57 | 155 27 | 151 75 | 76 208 | 217 139 | 235 237 |
| Total | 202 | 173 | 182 | 226 | 284 | 356 | 472 |

##### Réparation des fuites en % par type de matériau

| NATURE | 2003 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amiante Ciment Fonte P.V.C PeHd Fontainerie Divers | 9% 1% 66% 3% 4% 17% | 10% 9% 50% 10% 3% 15% | 0% 7% 45% 38% 0% 10% | 0,01% 0,01% 24% 72% 0% 0,01% | 0,54% 6,5% 32,80% 26% 37% | Non fourni |

En 2007,  38  %  des fuites sont sur le PeHd qui représentait   0,4% du réseau

En 2008,  72  %  des fuites sont sur le PeHd qui représentait   0,9% du réseau

En 2009,  26  %  des fuites sont sur le PeHd qui représentait   0,7 % du réseau

En 2010, la grande majorité des fuites concerne les branchements en Pehd et le réseau Pehd.

En 2010,  107 km de réseaux ont été auscultés par une équipe spécialisée munie d’un corrélateur acoustique.   Pour mémoire, en 2002 : 170 km ;   en 2003 :192 km. 2004 : 120 km 2005 : 180km ; 2006 : 180 km ; en 2007 : 150 km ; en 2008 : 130 km ; 83 km en 2009.

C	PROGRAMME TRAVAUX 2010

En fonction des besoins en matière d’urbanisation des communes et d’exploitation du service, le programme travaux suivant a été exécuté en 2010 :

1. Exploitation du service

- Sécurisation des sites : garde-corps, échelles, trappe d’accès

- Forage sur parcelle B16 acquise dans PPCC,

- Etude sur l’alimentation des communes situées à l’ouest du Syndicat par HYDRAULIQUE ENVIRONNEMENT AQUITAINE,

- Clôture du réservoir sur tour de SALLESPISSE,

- Clôture des réservoirs semi-enterrés de SERRES STE MARIE (Reprise de Cescau),

- Télésurveillance réservoir semi enterré de BEYRIE,

- Mise en place de réducteurs et stabilisateurs de pression supplémentaires sur le réseau pour réguler la pression de service : un jeu de 2 stabilisateurs, 1 compteur de sectorisation et 1 clapet anti-retour à CASTEIDE CAMI, 1 réducteur en amont de la maison pour tous à HAGETAUBIN,

- Mise en place d’un automate au réservoir semi enterré de VIELLENAVE d’ARTHEZ,

- Entretien mécanique du périmètre clôturé du puits P4 pour la lutte contre la renouée du Japon qui sera inclus dans le futur contrat d’affermage,

- Poursuite de l’exploitation des données du SIG (système d’information géographique) et gestion du suivi des fuites avec une commission spécifique en charge de cette question « commission optimisation réseau ». L’objectif est d’affiner la connaissance du réseau (âge des canalisations, taille, nature de matériau…),

- Suivi de la chloration sur le réseau suite à l’inspection de l’ARS de la station de traitement d’ARTIX,

- Réhabilitation du réservoir sur tour d’ARTHEZ DE BEARN dit de Poumata.

- Procédure de délégation de service public.

2. Renouvellement  des réseaux

2.1 Programmation liée au schéma directeur et aux besoins du service

- Commune d’ARNOS : déplacement et renouvellement réseau du privé au public sur

81,20 ml en PVC Ø 53/63 et 4,60 ml en PVC Ø 33/40,

- Commune d’ARTHEZ : chemin Houn de Guichot, renouvellement de 391 ml de réseaux en PVC 53/63 et 225 ml de réseaux en PVC 33/40. Chemin Lesquiré, renouvellement de la conduite en amiante ciment sur 250 ml en PVC 53/63. Approfondissement du réseau PVC 110 sur 12 ml secteur SAINT MARTIN. Reprise des branchements et de la desserte des bâtiments autour de la mairie d’ARTHEZ (place aménagée) sur 39 ml en PVC 33/40,

- Commune d’ARTIX : renouvellement réseau secteur Baradat/Verlaine sur 90 ml en PVC Ø 76,6/90 et sur 12 ml en PVC 42/50 ; renouvellement réseau secteur du monument aux morts (place aménagée) sur 190ml en Fonte 100 et 4 ml en fonte 60,

- Commune de BEYRIE : renouvellement  du  réseau existant en aval du réservoir semi

enterré  sur 284 ml en blutop F110 et 33 ml en PVC 53/63,

- Commune de CASTILLON D’ARTHEZ : vc n°3, secteur « Fontaines », remplacement

et déplacement sur 724 ml du F100 existant par un Blutop F125 passant en domaine privé et extension en PVC 63 sur 68 ml

- Commune de DENGUIN (réseau de LABASTIDE MONREJEAU : renouvellement du réseau d’eau potable PEHD existant par un PVC 63 sur 240 ml  (antenne Male),

- Commune de DOAZON : route du Lac, déplacement et renouvellement réseau du

privé au public sur 130 ml en PVC Ø 53/63,

- Commune de LABASTIDE MONREJEAU : déplacement secteur Ferran en domaine

public d’une conduite sur 40 ml en PVC Ø 76,6/90,

- Commune de MESPLEDE : renouvellement réseau alimentant l’exploitation Barrué sur

150 ml en  en PVC Ø 53/63,

- Commune de SALLESPISSE : renouvellement du réseau d’eau potable PVC 110

fuyard par un F150 sur 1286 ml et reprise de 13 branchements ; déplacement secteur Canguilhem en domaine public d’une conduite sur 144 ml en PVC Ø 33/40, approfondissement RD933 sur 12 ml en blutop F110,

- Commune de VIELLENAVE d’ARTHEZ : renouvellement du réseau Fonte 10

traversant des champs privés et assurant un bouclage de BOUGARBER, CESCAU, VIELLENAVE par un blutop F90 sur 250 ml ; maillage des réseaux voie communale n°1 avec suppression de branchements longs existants en domaine privé sur 458 ml en  PVC Ø 110.

soit      5.117,80  ml de réseaux.

2.2 Extensions et renforcements du réseau pour répondre aux demandes d’urbanisme, améliorer les conditions de desserte des usagers  et renouveler les ouvrages

- Programmes voirie : en relation avec les communes, des programmes de renouvellement de conduites et ou de branchements défectueux ou très anciens sont prévus préalablement à la réfection de la chaussée :

- Mise à niveau de :   14 bouches à clés (ARTIX/),

14 bouches à clés (ARTIX/),

7 bouches à clés (ARTHEZ/BASILE).

-    Programme  PEHD :

Renouvellement des branchements en PEHD lors des fuites avec prise en charge de 65% par le Syndicat et 35% par l’exploitant :

- Renouvellement de branchements sur le syndicat (PEHD) : 42 branchements ce qui représente avec une moyenne de 7 ml par branchements : 294 ml PVC 22/32

- Reprise du réseau PEHD au lotissement Daoulet 1 à Hagetaubin : 62 ml en PVC 33/40

- Reprise du réseau PEHD secteur CONDET/PASCAU 1 à Bougarber : 45 ml en PVC42/50

-    Reprise de branchements et surpresseurs individuels:

2 surpresseurs individuels ont été mis en place à CESCAU : Marie COLL et Robert COLL

(Un surpresseur avait été mis en place en 2007 chez un particulier à CASTEIDE CAMI, deux en 2009 à BAIGTS DE BEARN).

En conclusion : 5.518,8 ml de conduites renouvelées en 2010 soit un taux de renouvellement de  1,09 % ce qui reste inférieur à l’objectif de renouvellement de 2% Toutefois, 211.373 € HT ont été investis en réhabilitation d’ouvrages (château d’eau Poumata d’Arthez de Béarn et création d’un surpresseur à LABEYRIE) ce qui équivaut financièrement au renouvellement de l’ordre de 2.160 ml de réseaux de dimensions moyennes comprises entre 53/63 et 100.

Pour mémoire :

| Renouvellement | Linéaire (ml) | Pourcentage renouvelé |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 4.776 | 1 |
| 2006 | 5.684 | 1.15 |
| 2007 | 6.607 | 1.34 |
| 2008 | 5.933 | 1.18 |
| 2009 | 4.871 | 0.96 |

Taux moyen sur cinq ans : 1,14%

4. PVR extensions de réseau avec participation pour réseau

- HAGETAUBIN VC n°25 de Ninou	Extension de	59,60	ml	en F 100

212,30 ml	en PVC 53/63

- SERRES STE MARIE

aménagement Edéniales 	Extension de 	                111 ml          en PVC 125

- VIELLENAVE  Moulou	Extension de 	                 80 ml	 en bluetop 90

70 ml en PVC 53/63

5. Protection du champ captant

- Enregistrement de servitudes à 95%.

- Réunion annuelle du comité de suivi le 08/06/2010,

- Le syndicat est porteur de projet pour six collectivités locales associées dans un plan d’action territorial.

- Suivi des pollutions sur l’eau pompée et traitée.

6 Interconnexions

L’interconnexion avec les Eschourdes est effective mais connaît des dysfonctionnements. La convention pour la création d’une unité de secours a été signée avec le Syndicat Gave et Baïse pour aller chercher de l’eau à SIROS/ARTIGUELOUVE.

7 Renouvellement de l’exploitant

78.800 € ont été consacrés par l’exploitant au renouvellement :

| Station | Libellé | Date | Opération réalisée |
| --- | --- | --- | --- |
| Exhaures Artix 1 2 3 4 | Menuiseruie Puits P1 | 01.03.2010 | Grosse réparation |
| Reprise de SERRES | Moteur | 02.06.2010 | Grosse réparation |
| Réservoir Artix BS | Echelles *3 Crinolines *2 | 16.11.2010 | Renouvellement total de l’équipement |
| Réservoir CASTILLON | Tuyauterie | 19.10.2010 | Grosse réparation |
| Station ARTIX | Générateur de bioxyde | 19.05.2010 | Grosse réparation |
| Station ARTIX | Moteur | 19.05.2010 | Grosse réparation |
| Station ARTIX | Moteur | 08.09.2010 | Grosse réparation |
| Station ARTIX | Porte simple | 01.03.2010 | Renouvellement total |

D	PROGRAMME  TRAVAUX  2011

1. Exploitation du service

- Etude pour la rénovation du château d’eau de CESCAU et du réservoir semi enterré d’ARTHEZ « Bourdalat »,

- Mise en place d’un réservoir semi-enterré et d’un surpresseur à Baigts de Béarn

- Etudes pour améliorer le fonctionnement du réseau d’eau potable sur les communes de Balansun Chemin de l’Eglise et de Labastide Monréjeau Chemin de Peyrot

- Construction d’un nouveau surpresseur à LABEYRIE et pose de réducteurs de pression.

- Mise en place de télétransmetteurs sur les compteurs d’antenne

- Acquisition des parcelles AI 91 et AI 106 (Tilly) dans PPCC,

- Changement du désinfectant en collaboration avec les services de l’ARS et de l’exploitant.

2. Renouvellement  et extensions des réseaux

2.1 Programmation liée au schéma directeur et aux besoins du service

- Commune d’ARTHEZ : pose de 2 plaques pleines pour la suppression d’une conduite

d’eau potable secteur Cagnez, pose d’un réducteur de pression chemin Houn de Cagareigt, renouvellement des branchements en PEHD Rue Lacarrère, renouvellement du réseau et des branchements sur la place Cézaire

- Commune d’AUDEJOS : poursuite du programme pluriannuel de changement du réseau

existant et pose de compteurs d’antenne,

- Commune de BAIGTS DE BEARN : dans le cadre d’un programme pluriannuel de

changement de réseau amiante ciment, renouvellement de  500 ml de réseau AEP route de St Girons et route Impériale (RD915),

- Commune de BOUMOURT : renouvellement réseau PVC 63 sur 990 ml et reprise

d’un branchement long

- Commune de LABASTIDE MONREJEAU : renouvellement du réseau PEHD secteur

Serris et route des 3 Maires

- Commune de LACADEE : interconnexion avec le Syndicat des Eschourdes

  - Extensions et renforcements du réseau pour répondre aux demandes d’urbanisme et renouveler les ouvrages

- Programmes voirie : en lien avec les communes et la DAEE des programmes de renouvellement de conduites défectueuses ou situés sous l’emprise d’un aménagement routier sont prévus préalablement à la réfection de la chaussée :

- Commune d’ARTHEZ DE BEARN : chemin Canaillou, renouvellement de la conduite  AEP sur 125 ml en PVC 53/63 ;

- Programme urbanisation : suite aux autorisations de construire délivrées il sera nécessaire d’approfondir, de renforcer ou d’étendre les réseaux. La programmation se définit au fil du temps lors de la participation aux travaux sur les cartes communales.

3. PVR extensions de réseau avec participation pour réseau

- BONNUT lotissement Lapeyre	Extension de 	210 ml en PVC 53/63,

- CASTEIDE CAMI secteur Dibos	Extension de 	45 ml en PVC 53/63,

- CASTEIDE CAMI secteur Hau	Extension de 	135 ml en PVC 53/63,

- MESPLEDE Chemin Lapassade	Extension de 	390 ml en PVC 53/63,

4. Protection du champ captant

- Animation du périmètre de protection du champ captant d’ARTIX : groupe de suivi et groupe de pilotage pour traiter des indemnisations agricoles.

- Suivi des pollutions sur l’eau pompée et traitée.

- Renouvellement de la bâche sur la tête du puits P4 pour la lutte contre la renouée du Japon.

E	LOI OUDIN

En 2010, le Syndicat a versé 300 € à l’association « Mourenx Jeunes Culture et Loisirs » pour le projet Nomades.

F PROGRAMME PREVISIONNEL DE RENOUVELLEMENT DE L’EXPLOITANT

En 2011, le fermier exploitant LYONNAISE DES EAUX a inscrit au programme prévisionnel de renouvellement :

- 58.486€ de renouvellement électromécanique,

- 15.207€ de renouvellement des compteurs,

- 5.000€ de renouvellement accidentel.

II 	En Assainissement Collectif :

A-	CONSTITUTION DE L’EXPLOITATION

1. Préambule

L’assainissement collectif concerne les communes d’ARTIX, ARTHEZ, BOUMOURT, HAGETAUBIN, SERRES Ste MARIE, LABASTIDE CEZERACQ, URDES, BOUGARBER, VIELLENAVE D’ARTHEZ et SAULT DE NAVAILLES.

Les installations se composent :

* de 7 stations d'épuration (Artix, Arthez de Béarn, Boumourt, Bougarber, Hagetaubin, Sault de Navailles et Urdes)

* de 27 postes de relevage, 2 postes de pression.

Le nombre d'usagers figurant au rapport annuel du délégataire est de : 2.606  au 31.12.2010

Le volume assaini facturé est de  291.790  m3. Pour mémoire, 238.632 m3 en 2004, 257.751 m3 en 2005, 250.634 m3 en 2006, 279.615 m3 en 2007, 283.793 m3 en 2008, 281.376 m3 en 2010 soit :

|  | NOMBRE d’USAGERS | VOLUME TRAITE STATION | VOLUME ASSUJETTI |
| --- | --- | --- | --- |
| HAGETAUBIN | 22 | 2.525 | 2.068 |
| ARTHEZ | 530 | 92.573 | 56.412 |
| ARTIX | 1.489 | 251.898 | 179.429 |
| BOUMOURT | 4 | Non mesurable | 393 |
| SAULT DE NAVAILLES | 161 | 20.013 de sept à déc 2010 | 20.175 |
| URDES | 19 | Non mesurable | 1.598 |
| BOUGARBER | 126 | 55.193 | 9.504 |
| VIELLENAVE | 25 | Station de BOUGARBER | 2.813 |
| SERRES STE MARIE | 117 | Station d’ARTIX | 10.273 |
| LABASTIDE CEZERACQ | 113 | Station d’ARTIX | 9.125 |

2.	Stations d'épuration

STATION D’EPURATION   D’ARTIX   ARRETE PREFECTORAL DU 28-05-2003

| DESCRIPTIF TECHNIQUE |  |  | CONSTRUITE EN 1982 PAR DEGREMONT |  |  |  | Valeurs atteintes |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacité nominale |  |  | 5.000 eqh |  |  |  | 4213 eqh |  |  |
| Charge nominale |  |  | 250 kg DBO5/J |  |  |  | 63.2 kg/j |  |  |
| Débit nominal |  |  | 750 m3/j |  |  |  | 632 m3/j |  |  |
| Puissance Electrique |  |  |  |  | 42 kW |  |  |  |  |
| Télésurveillance |  |  |  |  | Oui |  |  |  |  |
| Taux de charge hydraulique maxi journalière |  |  |  |  | 84 % maximum |  |  |  |  |
| Type |  |  |  |  | Boues activées avec aération prolongée |  |  |  |  |
| Niveau de rejet |  |  |  |  | e + NK1 |  |  |  |  |
| Milieu récepteur |  |  |  |  | GAVE DE PAU |  |  |  |  |
| EXIGENCES DE REJET : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paramètre | Fréquence de mesures | Concentration à ne pas dépasser (mg/l) |  | Rendement minimum à atteindre |  | Concentration rédhibitoire (mg/l) |  |  | Concentration maximale mesurée (mg/l) |
| Débit | En continu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DCO | 12/an | 125 |  | 75 % |  | 250 |  |  | < 30 |
| DBO5 | 4/an | 25 |  | 70 % |  | 50 |  |  | < 3 |
| MES | 12/an | 35 |  | 90 % |  | 85 |  |  | 8.40 |
| NTK | 4/an | 10 |  |  |  |  |  |  | < 3 |
| PT | 4/an | 10 |  |  |  |  |  |  | 1.3 |

Cette station comprend :

- un poste de relevage de tête équipé de deux pompes de 92 m3/h - puissance 2 kW

- un prétraitement et traitement assuré par un bassin d'aération de 715 m3 équipé de 2 turbines  (Puissance 12 kW) ;d’un clarificateur longitudinal raclé de surface 118 m2 , d’un poste de recirculation équipé d'un groupe électro surpresseur ( puissance 3 kW - Débit : 62 m3/h), d’un poste d'extraction de boues équipé d'une pompe - puissance 1 kW - Débit: 20 m3/h, d’un  traitement des boues (Silo à boues - Volume: 700 m3 et table d’égouttage).

STATION D’EPURATION   D’ARTHEZ   Récépissé de déclaration du 11-10-2002

| DESCRIPTIF TECHNIQUE | CONSTRUITE EN 1992 PAR SAUR |  | Valeurs atteintes |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacité nominale | 2.000 eqh |  | 1 007 |
| Charge nominale | 114 kg DBO5/j |  | 54.4 kg DBO5/j |
| Débit nominal | 400 m3/j |  | 151 m3/j |
| Puissance Electrique |  | 36 kW |  |
| Télésurveillance |  | Non |  |
| Type |  | Boues activées et lagune de finition |  |
| Taux de charge hydraulique maxi journalière |  | 38 % |  |
| Niveau de rejet |  | e + NK 1 |  |
| Exutoire |  | LE FOURCQ |  |

EXIGENCES DE REJET

| Paramètre | Fréquence de mesures | Concentration à ne pas dépasser (mg/l) | Rendement minimum à atteindre | Concentration maximale mesurée (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Débit | 2 fois / an |  |  |  |
| DCO |  | 50 | 60 % | 35 |
| DBO5 |  | 3 | 60 % | 3 |
| MES |  | 52 | 50 % | 14 |
| NTK |  | 1 |  | 3.7 |
| Pt |  | 0.05 |  | 3.5 |

Cette station comprend :

- un poste de relevage équipé de deux pompes de 30m3/h chacune pour les effluents en provenance de la zone artisanale comprenant la CITBA

- un prétraitement assuré par un  dégrilleur automatique et un dessableur / dégraisseur

- un traitement assuré par un bassin d'aération de 1000 m3 équipé de : deux turbines – (Puissance 18 kW), un agitateur de fond, un déversoir flottant et une pompe d'extraction des boues (60 m3/h)

- une lagune de finition de 430 m3 ainsi que  des lits à macrophytes : 2 surfaces de 100 m2 chacun (Dimension des lits : longueur 25m, largeur 8m, hauteur 2m).

STATION D’EPURATION DE BOUGARBER / VIELLENAVE Récépissé de déclaration du 22.08.2000

| DESCRIPTIF TECHNIQUE | CONSTRUITE EN 2000 PAR NATURE & TECHNIQUE- SINT |  | Valeurs atteintes |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacité nominale | # 490 eqh |  | 187 eqh |
| Charge nominale | 29.4 kg DBO5/j |  | 5.5 kg DBO5/j |
| Débit nominal | 73.5 m3/j |  | 28 m3/j |
| Puissance Electrique |  |  |  |
| Télésurveillance |  | Non |  |
| Type |  | Filtres plantés de roseaux (2 étages) |  |
| Niveau de rejet |  | e + NK1 |  |
| Milieu récepteur |  | UZAN AFFLUENT DU LUY DU BEARN |  |

EXIGENCES DE REJET

| Paramètre | Fréquence de mesures | Concentration à ne pas dépasser (mg/l) | Rendement minimum à atteindre | Concentration maximale mesurée (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Débit | 2 fois / an |  |  |  |
| DCO |  | 125 | 60 % | 40 |
| DBO5 |  | 25 | 60 % | < 3 |
| MES |  | 25 | 50 % | 11 |
| NTK |  | 20 |  | < 3 |
| Pt |  | 20 |  | 9.5 |

Cette station comprend :

- un bassin de siphonnage de 5 m3 présentant un débit instantané de 100 m3/h

- un 1er étage, conçu pour traiter les eaux brutes, est constitué de trois filtres plantés de roseaux dont la surface est de 10x20 m, soit 200 m2  pour chacun, une profondeur de 0,6 m de massif filtrant et 0,25 à 0,30m de couche drainante, une charge reçue de 98 gDCO/m2 et charge hydraulique de 0,37 m/j sur le lit en service.

L’alternance du lit en service est effectuée manuellement deux fois par semaine, ce qui représente une période d’alimentation de 3 à 4 jours et une période de repos d’une semaine pour chaque filtre. L’alimentation de chacun des lits se fait en 8 points.

- les eaux drainées du premier étage sont reprises dans un deuxième ouvrage de siphonnage, d’un volume utile de 4 m3 avec un débit instantané de 90 m3/h.

- un 2ème étage, composé de deux filtres plantés de roseaux  d’une surface de  9 m x 20 m, soit 180 m2 pour chacun et d’une  profondeur de 0,5 m de massif filtrant et 0,25 à 0,30 m de couche drainante.

L’alternance du lit en service est effectuée manuellement une fois par semaine, ce qui représente une période d’alimentation d’une semaine et une période de repos d’une semaine pour chaque filtre. L’alimentation de chacun des lits se fait par rampes de distribution munies de trous calibrés.

STATION D’EPURATION   D’HAGETAUBIN   Récépissé de déclaration  du 20.04.2006

| DESCRIPTIF TECHNIQUE | CONSTRUITE EN 2006 PAR SAUR - Mise en service au 1/11/2006 |  | Valeurs atteintes |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacité nominale | # 180 eqh |  | 56 eqh |
| Charge nominale | 10,8 kg DBO5/j |  | Pas de mesure |
| Débit nominal | 27 m3/j |  | 8.4 m3/J |
| Puissance Electrique |  | 12 kW |  |
| Télésurveillance |  | Oui |  |
| Type |  | Lits plantés de roseaux |  |
| Milieu récepteur |  | L’AUBIN |  |

EXIGENCES DE REJET

| Paramètre | Fréquence de mesures | Concentration à ne pas dépasser (mg/l) | Rendement minimum à atteindre | Concentration maximale mesurée (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Débit | 1 fois / an |  |  |  |
| DCO |  | 125 | 60 % | 172 |
| DBO5 |  | 25 | 60 % | 34 |
| MES |  | 30 | 50 % | 14 |
| NGL |  |  |  | 65 |
| P |  |  |  | 9.50 |

Cette station comprend : un dégrilleur manuel (maille de 20 mm), un poste de refoulement de 3 m3 équipé de deux pompes (40 m3/h), 2 lits de roseaux (total de 180 m2 soit 2*90m2) qui fonctionnent en alternance. L’alimentation des lits se fait par bâchées hebdomadaires par rampes d’aspersion. Les eaux usées traversent verticalement les rhizomes des roseaux peuplés en bactéries aérobies et ressortent épurées par des canaux de drainage appelés « BIOBLOC »

STATION D’EPURATION DE   BOUMOURT   Récépissé de déclaration  du 11/01/08

| DESCRIPTIF TECHNIQUE | CONSTRUITE EN 2009 PAR PREMIER TECH Mise en service mars 2009 |  | Valeurs atteintes |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacité nominale | # 20 eqh |  | Pas de bilan en 2010 |
| Charge nominale | 1.2 kg DBO5/j |  |  |
| Débit nominal | 3 m3/j |  |  |
| Puissance Electrique |  |  |  |
| Télésurveillance |  | Non |  |
| Type |  | Filtres à coco TYPE ECOFIX |  |
| Milieu récepteur |  | L’ARRIESTE |  |

EXIGENCES DE REJET

| Paramètre | Fréquence de mesures | Concentration à ne pas dépasser (mg/l) | Rendement minimum à atteindre | Concentration moyenne mesurée (mg/l) * | Concentration maximale mesurée (mg/l) * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Débit | 1 fois tous les 2 ans |  |  |  |  |
| DCO |  |  | 60 % |  |  |
| DBO5 |  | 35 | 60 % |  |  |
| MES |  |  | 50 % |  |  |
| NTK |  |  |  |  |  |
| Pt |  |  |  |  |  |

* pas de mesures en 2010

Cette station comprend : une fosse toutes eaux de 9 m3, un poste de relevage de 3 m3, un traitement sur 3 filtres à coco sans fond sur lit drainant de 45 m2 (capacité unitaire d’un filtre 6 Eqh) La coco est stockée dans des caissons sur une épaisseur de 80 cm.

La vidange de la fosse toutes eaux doit être effectuée tous les 4 ans. Les filtres à coco seront scarifiés à l’aide d’un râteau 1 fois par an sur les 15 premiers centimètres. Vérification annuelle du bon fonctionnement du répartiteur sur chaque filtre à coco.

STATION D’EPURATION   D’URDES

| DESCRIPTIF TECHNIQUE | CONSTRUITE EN 2009 PAR LOIRA - Mise en service août 2009 |  | Valeurs atteintes |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacité nominale | # 150 eqh |  | 43 eqh |
| Charge nominale | 9 kg DBO5/j |  | 1.5 kg DBO5/j |
| Débit nominal | 23 m3/j |  | 6.5 m3/j |
| Puissance Electrique |  |  |  |
| Télésurveillance |  | Oui |  |
| Type |  | Biologique culture fixée TYPE OXYFIX |  |
| Milieu récepteur |  | LA GEULE |  |

EXIGENCES DE REJET

| Paramètre | Fréquence de mesures | Concentration à ne pas dépasser (mg/l) | Rendement minimum à atteindre | Concentration maximale mesurée (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Débit | 1 fois tous les 2 ans |  |  |  |
| DCO |  |  | 60 % | 44 |
| DBO5 |  | 35 | 60 % | 3 |
| MES |  |  | 50 % | 12 |
| NGL |  |  |  | 27 |
| Pt |  |  |  | 5.5 |

Cette station comprend : un dégrilleur manuel (maille 20mm), un traitement réparti sur 2 files : 2 décanteurs primaires (14 m3 chacun) 2 réacteurs biologiques équipés de supports pour les bactéries « oxybilles » (14 m3 chacun) 2 clarificateurs (9 m3)

STATION D’EPURATION   SAULT DE NAVAILLES  ARRETE PREFECTORAL du 25/01/10

CONSTRUCTION EN 2010 – NON RECEPTIONNEE

| DESCRIPTIF TECHNIQUE | EN CONSTRUCTION EN 2010 PAR SOGEA / SNATP Mise en service août 2010 |  | Valeurs atteintes |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacité nominale | # 750 eqh extensible 1200 |  | Pas de bilan en 2010 |
| Charge nominale | 45 kg DBO5/j |  |  |
| Débit nominal | 150 m3/j |  |  |
| Puissance Electrique |  |  |  |
| Télésurveillance |  | Oui |  |
| Type |  | Boues activées aération prolongée |  |
| Milieu récepteur |  | LE LUY DU BEARN |  |

EXIGENCES DE REJET

| Paramètre | Fréquence de mesures | Concentration à ne pas dépasser (mg/l) | Rendement minimum à atteindre | Concentration moyenne mesurée (mg/l) * | Concentration maximale mesurée (mg/l) * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Débit | 1 fois tous les 2 ans |  |  |  |  |
| DCO |  | 125 | 60 % |  |  |
| DBO5 |  | 25 | 60 % |  |  |
| MES |  | 35 | 50 % |  |  |
| NGL |  | 20 | 50 % |  |  |
| Pt |  | 6 | 50 % |  |  |

* pas de mesures en 2010

Cette station comprend :

- un poste de refoulement général avec panier dégrilleur

- un tamis rotatif (maille 1 mm)

- un bassin tampon aéré et couvert en partie – volume de 240 m3

- un bassin anaérobie

- un bassin d’aération équipé de diffuseurs fines bulles – volume de 200 m3

- un clarificateur

- un poste de recirculation des boues / poste d’extraction des boues

- traitement des boues sur lits plantés de roseaux (4 lits soit 240 m2)

Les milieux récepteurs dans lesquels sont effectués les rejets sont connus à ce jour pour les sept stations.

3-	28 stations de relèvement

- La commune d'ARTIX est équipée de 8 postes de relevage :

| LOCALISATION | ANNEE | Débit nominal m3/h | Fonctionnement en simultané | TELESURVEILLANCE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rue de la Gare (Zone Eurolacq) | Réhab. 2010 | 25 | ##### oui | ##### OUI GSM |
| HLM - Résidence Morganne | 1992 | 30 |  | non |
| Zone Marcel Dassault | 1980 | 18,5 |  | OUI TELECOM |
| Route d'Arthez – Lot. Larrecq – | 1990 | 15 |  | non |
| Quartier Berges | 2000 | 15 |  | non |
| Clos du Chourrut | 2006 | 8,5 |  | OUI |
| Les Tilleuls | 2009 | 27.72 | oui | OUI |
| La Chêneraie | 2010 | 9.36 | oui | OUI |

- Des eaux parasites sont constatées sur les postes Berges, de la gare et Marcel Dassault

- La commune d’ARTHEZ DE BEARN est équipée de 2 postes de pression et de 7 postes de relevage et les postes  de mise en charge sont  situés :

- Stade (1993)

- Bourg (1993)

| LOCALISATION | ANNEE | Débit nominal m3/h | Fonctionnement en simultané | TELESURVEILLANCE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Face aux Etablissements Lacadée | 1993 | 75 |  | ##### non |
| Chemin Lesquire | 2002 | 10,8 |  | non |
| Collège |  | Donnée non connue à ce jour |  | Donnée non connue à ce jour |
| Chemin de ronde (Roubit) | 1993 | 11 |  | non |
| Chemin Canaillou | 2006 | Donnée non connue à ce jour |  | OUI |
| Chemin Diserane | 2005 | 20 |  | non |
| Chemin du Bosc | 2005 | 30 |  | non |

Le poste la Geüle ne sera mis en service qu’après vente de cette zone d’activités d’ARTHEZ.

- La commune de BOUGARBER est équipée de 3 postes de relevage

| LOCALISATION | ANNEE | Débit nominal m3/h | Fonctionnement en simultané | TELESURVEILLANCE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chemin Ranque | 2000 | 14 |  | ##### non |
| Chemin Laulhère | 2001 | 8,5 |  | ##### non |
| Chemin Dourrou | 2007 | 7 | ##### oui | ##### OUI |

- Des eaux parasites sont constatées sur le poste Ranque

- La commune de LABASTIDE CEZERACQ  est équipée de 3 postes de relevage

| LOCALISATION | ANNEE | Débit nominal m3/h | Fonctionnement en simultané | TELESURVEILLANCE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotissement Bordenave | 2001 | 26,5 |  | ##### non |
| Etable LACABANNE « Buret » | 2006 | 23 |  | ##### OUI |
| La forge | 2009 | 23,76 | ##### oui | ##### OUI |

- Des eaux parasites sont constatées sur le poste Bordenave

- La commune de SERRES STE MARIE est équipée de 4 postes de relevage

| LOCALISATION | ANNEE | Débit nominal m3/h | Fonctionnement en simultané | TELESURVEILLANCE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poste Peyre (Fourticot) | 1997 | 10 |  | non |
| ##### Ecole | 2001 | 14,4 |  | non |
| ##### Rue pic midi Ossau | 2007 | 7 |  | OUI |
| ##### Edéniales | 2010 |  | oui | OUI |

- La commune de SAULT DE NAVAILLES est équipée d’un poste de relevage :

| LOCALISATION | ANNEE | Débit nominal m3/h | Fonctionnement en simultané | TELESURVEILLANCE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotissement communal | ~ 1970 | 18m3/H |  | ##### Oui |

- La commune de VIELLENAVE est équipée de 2 postes de relevage

| LOCALISATION | ANNEE | Débit nominal m3/h | Fonctionnement en simultané | TELESURVEILLANCE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rte de Bougarber « Sources » | 2008 | 7 | ##### oui | ##### OUI |
| Rte Pont Taulat | 2009 | 7,5 | ##### oui | ##### OUI |

4- 	Réseaux

| Réseau séparatif | Réseau unitaire | TOTAL |
| --- | --- | --- |
| 72.068 | 2.510 | 74.578 |

- En 2010, 8.678 ml de réseau ont été curés (dont 7413 ml sur ARTIX).  Pour mémoire, 7 km en 2002 ; 11 km en 2003 ; 13,8km en 2004. ; 12,2km en 2005. 2,78 km en 2007 ; 5,2 km en 200, 6,68 en 2008 et 6,225 ml en 2009.

- Le nombre d’opérations de débouchage de branchements en 2010 est de 46.

- Résultats techniques

  - La consommation totale d’énergie a été de 376.590 kWh dont  79.580 kWh pour la station d’ARTHEZ et 250.123  kWh pour la station d’ARTIX.

  - Le volume épuré a été de 422.202 m3 pour 291.790 m3 de facturés soit un volume d’eaux parasites de 130.412  m3. soit    69,12  %. L’usage des eaux de pluie et des puits doit être évalué.

  - Boues :  44,625    tms (Tonnes de Matières Sèches) ont été produites.

6- 	Capacité de traitement

6.1- Volumes facturés

| COMMUNE | m3 consommés 2008 | m3 consommés 2009 | m3 consommés 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| # ARTHEZ | 58.885 | 52.135 | 56.412 |
| ARTIX | 193.738 | 178.495 | 179.429 |
| BOUGARBER | 11.376 | 12.321 | 9.504 |
| SERRES STE MARIE | 12.211 | 10.831 | 10.272 |
| LABASTIDE CEZERACQ | 5.040 | 7.501 | 9.125 |
| HAGETAUBIN | 2.279 | 2.509 | 2.068 |
| VIELLENAVE | 264 | 2.022 | 2.813 |
| SAULT DE NAVAILLES | - | 14.364 | 20.175 |
| URDES | - | 1.014 | 1.598 |
| BOUMOURT | - | 184 | 393 |
| TOTAL | 283.793 | 281.376 | 291.789 |

6.2- Production des boues

|  | REFUS DE GRILLE |  |  | SABLES |  | GRAISSES |  |  | BOUES |  |  | SILO TMS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Volume | ##### D | Volume |  | D |  | Volume | D |  | Volume | D | Volume |
| ARTIX | 2.150KG | Décharge | 25 m3 |  | Décharge |  | 7 m3 | Collecte |  | 8.520m3/ 8520000kg | Epandage | 29,820 |
| ARTHEZ | 950KG | Décharge | 2 m3 |  | Décharge |  | 10 m3 | Collecte |  | 3290m3/ 3290000kg | Epandage | 14,805 |
| BOUGARBER | 300KG | Collecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HAGETAUBIN | 200KG | Décharge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| URDES | 120KG | Décharge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(D) = destination

Artix :

La quantité totale de boues épandues (sorties silo) est de 15,51 tms pour l'année 2010. Lorsque les boues sont enlevées, elles sont valorisées en totalité en épandage agricole. Il y a eu plusieurs analyses des boues : Conformes. Plan d’épandage approuvé. Une actualisation du plan d’épandage a été  réalisée en 2010 pour la station d’ARTIX

Arthez de Béarn :

Pas d’épandage en 2010.

Bougarber : Un plan d’épandage a été validé par la préfecture.

Sault de Navailles : Un plan d’épandage validé par la préfecture.

6.3- Résultats épuratoires

Synthèse des Bilans

|  | 2010 |  |
| --- | --- | --- |
| NOMS DES STATIONS | CHARGE HYDRAULIQUE | CHARGE POLLUANTE DBO5 |
| HAGETAUBIN |  | Pas de bilan |
| ARTHEZ | 51,3% | 21,72% |
| ARTIX | 102,87% | 59,09% |
| BOUMOURT | Pas de bilan | Pas de bilan |
| URDES |  |  |
| SAULT DE NAVAILLES | Pas de bilan | Pas de bilan |
| BOUGARBER/ VIELLENAVE | 71,1% | 14,10% |

B-	PROGRAMME TRAVAUX 2010

- Artix

ETUDE

-	Etude du plateau d’ARTIX par les bureaux d’études HYDRAULIQUE ENVIRONNEMENT & SAFEGE ENVIRONNEMENT

-     Tests à la fumée sur des secteurs viabilisés et passages caméras sur réseaux existants pour suivi de l’état des réseaux.

RENOUVELLEMENT :

-	Zone rues de Kulor et Fontaine : création d’un réseau sur 379 ml en PVC 200 mm et 104,85 ml en PVC 160 mm et d’un poste de refoulement pour éviter le rejet dans le dallot,

Après les travaux de mise en séparatif chez les privés, il reste les parties privées à reprendre sur ce nouveau réseau et ainsi supprimer un déversement d’eaux pluviales dans le réseau eaux usées,

-	Côte du Castérot : transformation du réseau existant unitaire en réseau pluvial, et création d’un réseau eaux usées séparatif sur 52 ml pour rejoindre le réseau rue du stade,

-	Suppression d’un déversoir d’orage rue Verlaine Rue Baradat,

-	  Zone Eurolacq I : réhabilitation du réseau par la SEPA,  aménagement du poste de relevage de la Gare par le Syndicat ainsi que de l’antenne des propriétés « Moreira / Ribeiro » et extension Vente.

EXTENSION POLLUTION FUTURE :

- Impasse poumayou 12% de participation communale : 40 ml en PVC 200

et 25,80 ml en PVC 160

2	Labastide Cezeracq

-	Poursuite de l’extension de la collecte : Carrere de Cap Sus

372 ml 	en PVC 200

177 ml 	          en PVC 160

21			branchements

3. 	Sault de Navailles

- 	Construction de la station d’épuration   de 750 Eqh extensible à 1.200 Eqh.

4. 	Serres Ste Marie

-	 Extension secteur Edéniales sous PVR Globale 	100 ml en PVC 200

un poste de refoulement

5. 	Bougarber Viellenave

-	Extension     VIELLENAVE secteur Moulou : 12% de participation communale 154,40 ml en PVC 200.

6. 	Bonnut

Etude pour la mise en place d’un assainissement collectif  Bourg

7. 	Arthez

-	Etude pour la mise en place d’un assainissement collectif secteur N’Haux

-	Réhabilitation par intérieur Chemin Dubosc à ARTHEZ sur   67  ml.

-	Suivi de la station d’épuration et du débit du Fourcq.

C-	GARANTIE DE RENOUVELLEMENT en 2010

55.700 € ont été consacrés par l’exploitant au renouvellement :

| Station | Libellé | Date | Opération réalisée |
| --- | --- | --- | --- |
| Poste de refoulement Canaillou ARTHEZ | Armoire de commande | 10.12.2010 | Remise en fonctionnement |
| Poste de refoulement Larrecq ARTIX | Trappes | 05.10.2010 | Remise en fonctionnement |
| Poste de refoulement Bidou SAULT | Relevage | 24.08.2010 | Remise en fonctionnement |
| STATION ARTHEZ | Armoire de commande | 30.11.2010 | Remise en fonctionnement |
| STATION ARTHEZ | Préleveur réfrigéré Entrée | 20.09.2010 | Remise en fonctionnement |
| STATION ARTHEZ | Préleveur réfrigéré Entrée | 15.12.2010 | Remise en fonctionnement |
| STATION ARTHEZ | Tamis rotatif | 09.11.2010 | Remise en fonctionnement |
| STATION ARTHEZ | Turbine flottante 1 | 14.12.2010 | Remise en fonctionnement |
| STATION ARTIX | Armoire de commande | 22.10.2010 | Remise en fonctionnement |
| STATION ARTIX | Armoire de commande | 25.10.2010 | Remise en fonctionnement |
| STATION ARTIX | Armoire de commande | 03.12.2010 | Remise en fonctionnement |
| STATION ARTIX | Chassis mobile | 19.03.2010 | Remise en fonctionnement |
| STATION ARTIX | Chassis mobile | 19.08.2010 | Remise en fonctionnement |
| STATION ARTIX | Chassis mobile | 06.12.2010 | Remise en fonctionnement |
| STATION ARTIX | Instrumentalisation | 22.10.2010 | Remise en fonctionnement |
| STATION ARTIX | Moteur palette à boues | 24.11.2010 | Remise en fonctionnement |
| STATION ARTIX | Moteur palette à boues | 10.12.2010 | Remise en fonctionnement |
| STATION ARTIX | Motoréducteur | 03.09.2010 | Remise en fonctionnement |
| STATION ARTIX | Motoréducteur | 10.12.2010 | Remise en fonctionnement |
| STATION ARTIX | Préparation de polymère | 08.07.2010 | Remise en fonctionnement |
| STATION ARTIX | Sonde à niveau | 16.09.2010 | Remise en fonctionnement |
| STATION DE SAULT | STEP | 13.12.2010 | Opérations préventives dans le cadre des routines d’entretien |
| Poste de refoulement du BOsc ARTHEZ | Pompe de relèvement n°1 | 01.03.2010 | Renouvellement total de l’équipement |
| Poste de refoulement du BOsc ARTHEZ | Pompe de relèvement n°2 | 01.03.2010 | Renouvellement total de l’équipement |
| Poste de refoulement Gare ARTIX | Pompe de relèvement n°1 | 10.02.2010 | Renouvellement total de l’équipement |
| Poste de refoulement Ranque BOUGARBER | Pompe de relèvement n°2 | 19.05.2010 | Renouvellement total de l’équipement |
| Poste de refoulement du Collège ARTHEZ | Pompe de relèvement n°1 | 01.03.2010 | Renouvellement total de l’équipement |
| Poste de refoulement du collège ARTHEZ | Pompe de relèvement n°2 | 01.03.2010 | Renouvellement total de l’équipement |
| STATION ARTHEZ | moteur | 19.03.2010 | Grosse réparation de l’équipement |
| STATION ARTHEZ | Vanne manchon arrivée | 19.05.2010 | Renouvellement total de l’équipement |
| STATION ARTIX | Chassis mobile | 19.01.2010 | Grosse réparation de l’équipement |
| STATION ARTIX | Moteur | 01.03.2010 | Renouvellement total de l’équipement |
| STATION ARTIX | Pompe à boues presse | 24.11.2010 | Renouvellement total de l’équipement |

D-	PROGRAMME  TRAVAUX 2011

- Artix

-	Renouvellement réseau rue Baradat

-		Secteur « Haget » : création d’un dévoiement (étude)

-		Etude mise en place d’un trop plein au poste de refoulement Bergez

2         Bonnut

-	Mise en place d’un réseau d’assainissement collectif dans le Bourg et création d’une station d’épuration.

3 	Arthez

- 	Mise en place d’un réseau d’assainissement collectif au quartier N’haux et 	raccordement sur la station d’épuration d’Hagetaubin.

4 	Postes de refoulement

- Réhabilitation postes de refoulement sur SAULT et ARTHEZ

- Mise en place de télégestion sur postes de refoulement existants et rapatriement des données sur le Syndicat.

5 	Sault de Navailles

- 	Etude extension sur 100 ml rue de France parallèlement aux travaux  d’aménagement de la rue sur ce secteur avec participation de la commune de 12%.

III 	En Assainissement non Collectif :

A-	LE SERVICE PUBLIC ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC)

Le Syndicat Eau et Assainissement des Trois Cantons a mis en place, dès 1997, un service public d'assainissement non collectif.

Ce service englobe :

- le contrôle technique de l'assainissement non collectif

- Contrôle de conception : définition de la filière d'assainissement à mettre en place dans le cadre de l'instruction des dossiers d'urbanisme

- Contrôle de réalisation : vérification de la conformité des travaux

- Contrôle de fonctionnement : vérification du bon fonctionnement de l'installation et de l'entretien régulier des ouvrages

- des services facultatifs subordonnés à l'adhésion de l'usager :

- Entretien des systèmes d'assainissement non collectif

- Réhabilitation de dispositifs d’assainissement non collectif

Lors de l’élaboration du schéma directeur d’assainissement, un premier contrôle a permis de dresser l'inventaire et de réaliser un diagnostic de l'ensemble des installations du Syndicat:

# Nombre d’installations répertoriées en 2010 :	3716

1- 	Le Contrôle Technique

- Le contrôle de fonctionnement

Un contrôle "terrain" est effectué une fois tous les quatre ans chez chaque particulier. Ce contrôle est effectué par le prestataire retenu pour la mission d'assistance technique. Depuis le 1er/01/2010, la SAUR assure cette prestation.

Coordonnées :

SAUR : 	BP 224

64 142 BILLERE Cedex		Téléphone : 05 81 31 85 00

Compte tenu des installations identifiées, on a estimé, pour une périodicité de quatre ans, à 900 environ, le nombre de contrôles de fonctionnement à réaliser annuellement.

La liste des interventions effectuées et à effectuer sur l'ensemble du territoire du Syndicat est fournie ci-dessous :

Tableau : Assainissement non collectif       Contrôle de fonctionnement

| ANNEE | AQUALIS |  | SAUR | SYNDICAT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### CONTROLE 2- APRES DIAGNOSTIC INITIAL 1998-2001 |  |  |  |  |
| 1998 | Labastide-Cézeracq Labastide Monréjeau Viellenave d'Arthez |  | Arthez de Béarn Audéjos |  |
| 1999 | Bougarber Serres Sainte Marie Beyrie en Béarn |  | Artix Arnos Bonnut |  |
| 2000 | Cescau Casteide Cami Castillon d'Arthez |  | Balansun Mesplède Boumourt Doazon | Casteide-Candau St-Médard |
| 2001 | Urdes Sallespisse |  | Hagétaubin Labeyrie Lacadée Saint- Girons |  |
| CONTROLE 3 PERIODE 2002-2005 |  |  |  |  |
| 2002 | Casteide-Candau Labastide-Cézeracq Labastide Monréjeau Viellenave d'Arthez |  | Arthez de Béarn Audéjos St-Médard |  |
| 2003 | Serres Sainte Marie Beyrie en Béarn Artix Arnos |  | Bonnut | Bougarber |
| 2004 | Casteide Cami Castillon d'Arthez St-Médard |  | Balansun Mesplède Boumourt Doazon | Cescau |
| 2005 | Hagétaubin Labeyrie Momas Denguin |  | Urdés Lacadée Saint- Girons | Sallespisse |
| CONTROLE 4 PERIODE 2006-2009 |  |  |  |  |
| 2006 |  | Arthez de Béarn Audejos Casteide Candau Labastide Cézeracq Labastide Monrejeau Viellenave d’Arthez |  |  |
| 2007 |  | Arnos Artix Beyrie En Béarn Bonnut Bougarber Serres Sainte Marie |  |  |
| 2008 |  | Balansun Boumourt Casteide Cami Castillon d’Arthez Cescau Doazon Mesplede Saint Medard |  |  |
| 2009 |  | Hagetaubin Labeyrie Lacadée Momas Denguin Urdes Saint Girons Sallespisse |  |  |
| CONTROLE 5 PERIODE 2010-2013 |  |  |  |  |
| 2010 |  | Arthez de Béarn Audejos Casteide Candau Labastide Cézeracq Labastide Monrejeau Viellenave d’Arthez |  |  |
| 2011 |  | Arnos Artix Beyrie En Béarn Bonnut Bougarber Serres Sainte Marie |  |  |
| 2012 |  | Balansun Boumourt Casteide Cami Castillon d’Arthez Cescau Doazon Mesplede Saint Medard |  |  |
| 2013 |  | Hagetaubin Labeyrie Lacadée Momas Denguin Urdes Saint Girons Sallespisse Sault de Navailles |  |  |

- Contrôle de réalisation

Le contrôle de la bonne exécution des ouvrages nouvellement créés ou réhabilités, est effectué pour vérifier la bonne réalisation et la conformité du dispositif par rapport à l'avis technique émis par le Syndicat dans le cadre de l'instruction des dossiers d'urbanisme.

- Contrôle de conception

Lors des demandes d’urbanisme, le Syndicat émet un avis en matière d’assainissement non collectif et définit la filière à mettre en place.

Dans le cadre de l'instruction de demandes d'actes d'urbanisme sur des parcelles non comprises dans la carte d’aptitude des sols, ou pour des terrains présentant des contraintes particulières, il est nécessaire de réaliser une étude de sol à la parcelle. Cette étude permet de définir la filière d’assainissement non collectif à mettre en place.

La définition des possibilités réelles d'assainissement répond à l'analyse de deux critères :

- la sensibilité de l'environnement

- la capacité naturelle du sol à épurer.

Cette étude de sol peut être réalisée, après accord du propriétaire, par le bureau d’études MPE, avec lequel le Syndicat a signé un marché de prestations de service depuis le 1er janvier 2011 pour une durée de 3 ans. Elle est à la charge du pétitionnaire.

2- 	L'Entretien

La réglementation en matière d'assainissement non collectif impose aux communes de vérifier " la réalisation périodique des vidanges et l'entretien des dispositifs de dégraissage".

La commune peut, cependant, mettre en place le service d’entretien des dispositifs d'assainissement non collectif à la charge de l’usager.

Le Syndicat a ainsi procédé à une consultation auprès d’entreprises qualifiées pour un marché de prestations de service d'entretien des dispositifs d'assainissement non collectif. L'entreprise retenue est SANITRA FOURRIER. Le marché a été conclu en décembre 2009 pour une durée de 3 ans à prix fixe.

Coordonnées :

SANITRA FOURRIER  :

Zone Industrielle de l’Echangeur

Rue du 18juin 1940

64000 PAU					Téléphone : 05.59.02.89.89

Cette prestation de service porte sur :

- la vidange des fosses et bacs dégraisseurs

- le curage hydrodynamique et nettoyage des canalisations des systèmes de traitement

- le transport des matières de vidange

- le dépotage des matières de vidange sur un lieu approprié conformément aux dispositions réglementaires.

Les interventions de l’entreprise sont organisées dans le cadre de tournées programmées « entretien périodique » ou ponctuellement à la demande de l'occupant ou du Syndicat.

Le programme de vidange et d'entretien est défini à partir du contrôle de fonctionnement réalisé une fois tous les quatre ans sur chaque installation.

L’usager doit adhérer au Syndicat par le biais d’une convention spécifique pour bénéficier de ce service.

3- 	Les Réhabilitations

Le Syndicat propose à l'ensemble des propriétaires dont l'installation a été jugée non conforme (forte, moyenne ou faible urgence) de la réhabiliter par son intermédiaire.

En 2010, le Syndicat bénéficiait de subventions à hauteur de 50 % du montant €TTC de l’Agence de l’Eau (plafonné à 7000 €), et de 30% du montant €HT du Conseil Général (plafonné à 8531 €).

A titre indicatif, en 2010, pour une réhabilitation d'un coût de 9.000 € TTC (TVA à 5,5%)

| Financement d’une réhabilitation | En EUROS |
| --- | --- |
| # Aide de l’Agence de l’Eau (50 % montant TTC ) | 3.500,00 |
| Aide du Conseil Général (30 % montant HT ) | 2.559,30 |
| ### Total des aides | 6.059,30 |
| Charge financière restant à la charge du propriétaire | 2.940,70 |

Ces travaux sont réalisés en accord avec le propriétaire et selon un échéancier tenant compte du degré d'urgence de l'installation. Le Syndicat agit en coordonnateur technique et financier pour chaque dossier de réhabilitation.

Le Syndicat a procédé à un avis d'appel à concurrence auprès des entreprises qualifiées dans le cadre d’un marché à bon de commande concernant la réhabilitation des dispositifs d’assainissement non collectif. L'entreprise retenue est la SAIRP. Le marché a été conclu en décembre 2007 pour une durée de 3 ans. Après consultation, il a été reconduit avec la SAIRP en décembre 2010 pour une durée de 3 ans également.

Coordonnées :

SAIRP: 	7 rue de l’Artisanat 64110 JURANçON	Téléphone : 05.59.62.67.54.

La coordination technique et financière des travaux de réhabilitation par le Syndicat permet de satisfaire deux objectifs :

	promouvoir l'image de l'assainissement non collectif auprès des usagers

	sensibiliser l'usager sur les insuffisances constatées en matière d'assainissement et y remédier par l'engagement de travaux de réhabilitation.

B-	PROGRAMME TRAVAUX 2010

1. 	Le contrôle de fonctionnement

Contrôle périodique de fonctionnement : 6  communes ont été contrôlées en 2010, il s'agit de :

| Installations contrôlées par SAUR |  |
| --- | --- |
| # ARTHEZ DE BEARN | 258 |
| AUDEJOS | 62 |
| CASTEIDE CANDAU | 70 |
| LABASTIDE CEZERACQ | 70 |
| LABASTIDE MONREJEAU | 165 |
| VIELLENAVE D’ARTHEZ | 42 |
| TOTAL | 667 |

Le taux de conformité* sur ces communes est de : ARTHEZ DE BEARN : 63 % ; AUDEJOS : 60 % ; CASTEIDE CANDAU : 61 % ; LABASTIDE CEZERACQ : 66 % ; LABASTIDE MONREJEAU : 79 % ; VIELLENAVE D’ARTHEZ : 69 %.

(*) : ratio du nombre de dispositifs complets, en bon état de fonctionnement, sans impact sur le milieu et sans risque + nombre de dispositifs dont la réhabilitation n’est pas indispensable sur le nombre de dispositifs contrôlés

70 contrôles 1 an après réalisation ont également été effectués sur les 74 prévus.

2. 	Le contrôle de conception et de réalisation

Au niveau de la conception, le Syndicat a instruit :

| ANNEE | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Demandes de Certificats d’Urbanisme traités | 130 | 149 | 213 | 241 | 211 | 205 | 190 | 150 | 156 |
| Demandes de Permis de Construire (PC) traités | 135 | 109 | 146 | 130 | 182 | 123 | 123 | 169 | 117 |
| Renseignements d’urbanisme | 2 | 16 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Déclaration de travaux exemptés de PC | 11 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Demandes d’autorisation de lotissement. |  | 0 | 3 | 6 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Demande de déclaration préalable |  |  |  |  |  | 9 | 33 | 9 | 11 |
| Demande de permis d’aménager |  |  |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Etude de sol à la parcelle |  | 32 | 44 | 59 | 48 | 66 | 43 | 24 | 42 |
| Tests de perméabilité (forfait 2 tests) |  | 3 |  | 16 | 12 | 8 | 4 | 8 | 10 |

Au niveau du contrôle de réalisation, le Syndicat a contrôlé :

| ANNEE | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Installations neuves | 42 | 42 | 51 | 44 | 63 | 59 | 40 | 90 | 127 | 75 | 62 |
| Installations réhabilitées |  | 31 | 12 | 8 | 24 | 7 | 3 | 10 | 18 | 11 | 16 |

3. 	Entretien

ENTRETIEN  DES  INSTALLATIONS

D’ASSAINISSEMENT  NON  COLLECTIF

TARIFS  2010 – 2011 – 2012

| LIBELLE | OPERATIONS PROGRAMMEES En € TTC (TVA à 5.5 %) | INTERVENTION EN CAS D’URGENCE En € TTC (TVA à 5.5 %) |
| --- | --- | --- |
| Vidange séparateurs à graisses Volume inférieur ou égal à 200 litres | 71.68 | 83.75 |
| Vidange séparateurs à graisses Volume supérieur à 200 litres | 87.19 | 101.87 |
| Vidange fosse septique 1000 litres | 101.76 * | 119.34 |
| Vidange fosse septique 1500 litres | 106.57 * | 129.61 |
| Vidange fosse septique 2000 litres | 111.43 * | 139.92 |
| Vidange fosse septique 2500 litres | 116.28 * | 143.53 |
| Vidange fosse septique entre 2501 et 4999 litres | 121.09 * | 150.46 |
| Vidange fosse septique entre 5000 et 7999 litres | 136.87 * | 171.10 |
| Vidange fosse septique entre 8000 et 10 000 litres | 202.87 * | 253.59 |
| Plus value pour accès difficile (nécessité d’un véhicule 4x4…) | 92.81 | 116.07 |
| Entretien filtre décolloïdeur | 48.42 | 63.59 |
| Entretien poste de relèvement | 87.19 | 102.85 |
| Entretien regard de répartition | 58.14 | 72.00 |
| Curage des canalisations du système de traitement | 77.47 | 90.57 |

* séparateur à graisse inclus

L’état suivant montre les interventions de ce service.

| ANNEE | NOMBRE DE VIDANGES |
| --- | --- |
| 1999 | 101 |
| 2000 | 155 |
| 2001 | 118 |
| 2002 | 110 |
| 2003 | 127 |
| 2004 | 140 |
| 2005 | 178 |
| 2006 | 143 |
| 2007 | 159 |
| 2008 | 138 |
| 2009 | 116 |
| 2010 | 148 |

4. 	Les réhabilitations

Le Syndicat a proposé à l'ensemble des propriétaires dont l'installation a été jugée "non conforme" d'assurer la coordination technique et financière des travaux de réhabilitation. Des conventions préalables ont été adressées à l'ensemble des propriétaires dont l'installation présente des risques sanitaires.

En 1999, 560 propriétaires avaient donné leur accord préalable pour la réhabilitation de leur installation sur 1.122 propriétaires concernés, soit 50 % d'accord.

Depuis la mise en place du service, 170 réhabilitations ont été réalisées sous coordination technique et financière du Syndicat. Par ailleurs, des particuliers effectuent des travaux d’amélioration d’une partie ou de la totalité des installations après avis des services. Ces travaux sont constatés lors du contrôle de fonctionnement.

| ANNEE | NOMBRE DE REHABILITATIONS |
| --- | --- |
| 1999 | 32 |
| 2000 | 26 |
| 2001 | 26 |
| 2002 | 14 |
| 2003 | 12 |
| 2004 | 19 |
| 2005 | 12 |
| 2006 | 3 |
| 2007 | 8 |
| 2008 | 6 |
| 2009 | 5 |
| 2010 | 7 |

5. 	Station de dépotage des matières de vidange

Dans le cadre de sa mission de gestion de l’assainissement non collectif, le Syndicat a réalisé une unité de dépotage des matières de vidange. Cet ouvrage a été implanté dans l’enceinte de la station de traitement d’Arthez de Béarn, qui est le site le mieux centralisé du Syndicat.

L’unité de traitement des matières de vidange comprend :

- une fosse de réception des produits de dépotage de capacité 10 m3

- une fosse de stockage des produits pouvant être traités sur la filière d’épuration et de capacité 20 m3

- une unité de désodorisation à charbon actif des deux fosses

- un dispositif d’accès à l’installation pour les camions de vidange avec systèmes de comptabilisation des volumes déversés et de contrôle de la qualité des effluents.

Les effluents débarrassés de leurs boues rejoignent ensuite le cycle classique de traitement. Ils sont renvoyés, en période creuse, en tête de la station d’épuration.

6. 	Cartes communales

Dans le cadre de l’élaboration et/ou de la révision des documents d’urbanisme des communes membres, le Syndicat finance des études de sols sur des secteurs définis afin de définir les capacités d’épuration des sols. Par ailleurs, les données de ces études complémentaires permettent  une mise à jour des cartes d’aptitudes des sols existantes. Ces cartes d’aptitudes des sols sont en saisie pour un suivi par l’intermédiaire du SIG. En effet, aucun outil n’existant en informatique jusqu’alors, les agents mettaient à jour la carte papier et suivaient les données de perméabilité sous forme de tableur excel.

C-	PROGRAMME TRAVAUX 2011

1.	Contrôle de réalisation

Le nombre de contrôles est fonction de l'urbanisation au sein des communes.

2.	Contrôle de fonctionnement

723 contrôles seront réalisés par SAUR en 2011.

| Année | SAUR |
| --- | --- |
| 2011 | ARNOS : 25 installations ARTIX : 36 installations BEYRIE-EN-BEARN : 66 installations BOUGARBER : 170 installations BONNUT : 295 installations SERRES SAINTE MARIE: 131 installations |

De plus, les habitations neuves dont le contrôle de réalisation a été effectué en 2010 seront contrôlées en 2011. Les contrôles qui ne peuvent être effectués (absence de l’usager) font dorénavant l’objet d’un constat d’absence après une deuxième relance.

La Loi sur l’Eau du 30 décembre 2006, complétée par la Loi dite Grenelle II du 12 juillet 2010 a instauré, à compter du 1er janvier 2011, un nouveau diagnostic immobilier obligatoire résidant dans le contrôle de l’installation d’assainissement non collectif.

Si un contrôle de l’installation a été réalisé moins de trois ans au moment de la signature de l’acte de vente, le document établi à l’issue de ce contrôle sera joint au dossier de diagnostic technique.

Le cas échéant, si le contrôle de l’installation d’assainissement non collectif est daté de plus de trois ans ou inexistant, sa réalisation est à la charge du vendeur. Le Syndicat peut alors réaliser ce contrôle sur demande écrite (il sera alors facturé 200 €).

Dans le cas où des travaux doivent être réalisés par l’acquéreur, ce dernier dispose d’un délai d’un an pour les effectuer. Il devra alors contacter le syndicat afin de vérifier la conformité des travaux.

3.	Entretien

Le programme 2011 est établi à partir des résultats des contrôles de fonctionnement réalisés en 2010.

4.	Réhabilitation

Poursuite du programme de réhabilitation des dispositifs d’assainissement non collectif. Compte tenu du coût moyen d’une réhabilitation le Syndicat souhaite réhabiliter 3 à 4 installations en 2011 et poursuivre le programme 2009/2010/2011 non achevé à ce jour.

3- INDICATEURS FINANCIERS

I- SYSTEME  DE  FACTURATION

L'abonné dispose de quinze jours pour régler les sommes liées à sa consommation et éventuellement aux prestations effectuées pour lui par le Fermier.

# La tarification de type binôme est proportionnelle aux volumes d'eau contrôlés au compteur

- 1ère tarification (acompte) à compter du 1er avril de l’année n qui comprend :

- la prime fixe de l’année n

- la facturation à titre d’acompte, d’une consommation égale à 40% de la consommation de l’année n –1

- 2ème facturation sur consommation réelle à compter du 1er octobre de l’année qui comprend :

- la facturation de la consommation constatée lors du relevé annuel diminuée de l’acompte déjà facturé lors de la facturation de l’hiver précédent.

Le montant des impayés figurant au compte d’affermage est de 7.045,28€ TTC en eau potable et de 1.076,48€ TTC en eaux usées.

II- INDICATEURS  FINANCIERS

1. 	Eléments constitutifs du prix de l'eau

- Part fixe pour la collectivité,

- Part fixe pour le fermier (fonctionnement et investissement),

- Prix au m3 collectivité (fonctionnement et investissement),

- Prix au m3 fermière ( frais de production - achats d'eau - distribution - dépannage - entretien - facturation - encaissement ...),

- Redevance Fonds national,

- Lutte contre la pollution,

- Modernisation des réseaux

- Redevance prélèvement eau,

- Taxe sur la valeur ajoutée.

2. 	Tarifs en € HT appliqués en 2010		(Annexes 3 et 4 )

Les tarifs appliqués étaient les suivants:

PART   COLLECTIVITE

| € HT | ##### EAU POTABLE 2009 2010 |  | ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2009 2010 |  | ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 2009 2010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prime Fixe par an | 16 | 17 | 16 | 17 | 35 | 36 |
| Prix au m3 | 0,59 | 0,61 | 0,71 | 0,745 | - | - |

PART EXPLOITANT

| € HT | EAU POTABLE 2009 2010 |  | ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2009 2010 |  | ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 2009 2010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prime Fixe par an | 39 | 39,06 | 14,79 | 14,86 | - | - |
| Prix au m3 | 0,5031 | 0,5000 | 0,5551 | 0,5577 | - | - |

# TIERS

| € HT par m3 | REDEVANCE PRELEVEMENT DE l’EAU 2009 2010 |  | REDEVANCE POLLUTION 2009 2010 |  | MODERNISATION RESEAU 2009 2010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### ARTIX ARTHEZ USAGERS COLLECTIF | 0,0615 | 0,0658 | 0,195 | 0,2230 | 0 ,155 | 0,1740 |
| ARTIX ARTHEZ ANC | 0,0615 | 0,0658 | 0,195 | 0,2230 | 0 | 0 |
| LAB. MONREJEAU | 0,0615 | 0,0658 | 0,195 | 0,2230 | 0 | 0 |
| BOUGARBER LAB. CEZERACQ SERRES STE MARIE USAGERS COLLECTIF | 0,0615 | 0,0658 | 0,078 | 0,1340 | 0,0620 | 0,1040 |
| Autres communes du Syndicat ANC | 0,0615 | 0,0658 | 0,078 | 0,1340 | 0 | 0 |

- Prix de l’eau pour une consommation moyenne de 120 m3

|  | ARTIX ARTHEZ SPECIMEN FACTURE ARTIX COLLECTIF ASSAINISSEMENT COLLECTIF |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | Evolution de 2009 à 2010 |
| ##### PRIME FIXE EAU Part Collectivité Part Fermière | 16,00 39,00 | 17,00 39,06 | +6,25% +0,15% |
| ##### PRIX AU M3 EAU Part Collectivité Part Fermière | 70,80 60,37 | 73,20 60,00 | +3,39% -0,06% |
| ##### REDEVANCE PRELEVEMENT EAU | 7,38 | 7,90 | +6,91% |
| ##### REDEVANCE POLLUTION | 23,40 | 26,76 | +14,36% |
| SOUS TOTAL EAU POTABLE | 216,95 | 223,92 | +3,21% |
| ##### PRIME FIXE ASS. Part Collectivité Part Fermière | 16,00 14,79 | 17,00 14,86 | +6,25% +0,47% |
| ##### PRIX AU M3 ASS. Part Collectivité Part Fermière | 85,20 66,61 | 89,40 66,92 | +4,93% +0,47% |
| MODERNISATION DES RESEAUX | 18,60 | 20,88 | +12,26% |
| SOUS TOTAL ASSAINISSEMENT | 201,20 | 209,06 | +3,91% |
| TOTAL € HT | 418,15 | 432,98 |  |
| TVA | 22,99 | 23,81 |  |
| TOTAL € TTC | 441,15 | 456,79 | +3,54% |
|  | ARTIX ARTHEZ et LABASTIDE MONREJEAU ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF SPECIMEN FACTURE ARTIX ANC |  |  |
|  | 2009 | 2010 | Evolution de 2009 à 2010 |
| ##### PRIME FIXE EAU Part Collectivité Part Fermière | 16,00 39,00 | 17,00 39,06 | +6,25% +0,15% |
| ##### PRIX AU M3 EAU Part Collectivité Part Fermière | 70,80 60,37 | 73,20 60,00 | +3,39% -0,06% |
| ##### REDEVANCE PRELEVEMENT EAU | 7,38 | 7,90 | +6,91% |
| ##### REDEVANCE POLLUTION | 23,40 | 26,76 | +14,36% |
| SOUS TOTAL EAU POTABLE | 216,95 | 223,92 | +3,21% |
| ##### PRIME FIXE ANC Part Collectivité | 35 | 36 | +2,86% |
| MODERNISATION DES RESEAUX | Non assujetti | Non assujetti |  |
| SOUS TOTAL ASSAINISSEMENT | 35 | 36 | +2,86% |
| TOTAL € HT | 251,95 | 259,92 |  |
| TVA | 13,91 | 12,32 |  |
| TOTAL € TTC | 265,86 | 272,24 | +2,40% |

|  | BOUGARBER ET SERRES STE MARIE- LABASTIDE CEZERACQ (Lot. Bordenave) HAGETAUBIN, BOUMOURT SPECIMEN FACTURE BOUGARBER ASSAINISSEMENT COLLECTIF |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | Evolution de 2009 à 2010 |
| ##### PRIME FIXE EAU Part Collectivité Part Fermière | 16,00 39,00 | 17,00 39,06 | +6,25% +0,15% |
| ##### PRIX AU M3 EAU Part Collectivité Part Fermière | 70,80 60,37 | 73,20 60,00 | +3,39% -0,06% |
| ##### REDEVANCE PRELEVEMENT EAU | 7,38 | 7,90 | +6,91% |
| ##### REDEVANCE POLLUTION | 9,36 | 16,08 | +71,79% |
| SOUS TOTAL EAU POTABLE | 202,91 | 213,24 | +5,09% |
| ##### PRIME FIXE ASS. Part Collectivité Part Fermière | 16,00 14,79 | 17,00 14,86 | +6,25% +0,47% |
| ##### PRIX AU M3 ASS. Part Collectivité Part Fermière | 85,20 66,61 | 89,40 66,92 | +4,93% +0,47% |
| MODERNISATION DES RESEAUX | 7,44 | 12,48 | +67,74% |
| SOUS TOTAL ASSAINISSEMENT | 190,04 | 200,66 | +5,59% |
| TOTAL € HT | 392,95 | 413,90 |  |
| TVA | 21,61 | 22,76 |  |
| TOTAL € TTC | 414,56 | 436,66 | +5,32% |

|  | LABASTIDE-CEZERACQ (ANC) MOMAS DENGUIN SAINT-MEDARD CASTEIDE-CANDAU |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | Evolution de 2009 à 2010 |
| ##### PRIME FIXE ANC Part Collectivité | 35 | 36 | +2,86% |
| SOUS TOTAL ASSAINISSEMENT | 35 | 36 | +2,86% |
| TVA | 0 | 0 |  |
| TOTAL | 35 | 36 | +2,86% |

|  | LABASTIDE CEZERACQ ( Hors Lotissement Bordenave) SPECIMEN FACTURE LABASTIDE CEZERACQ SAULT DE NAVAILLES ASSAINISSEMENT COLLECTIF |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | % |
| ##### PRIME FIXE EAU (SAEP LESCAR) Part Collectivité Part Fermière | 13,41 34,69 | 0 33,17 |  |
| ##### PRIX AU M3 EAU Part Collectivité Part Fermière | 24,70 50,42 | 41,82 48,23 |  |
| ##### REDEVANCE PRELEVEMENT EAU | 1,62 | 4,20 |  |
| ##### REDEVANCE POLLUTION | 23,40 | 26,76 |  |
| SOUS TOTAL EAU POTABLE | 148,24 | 154,18 | +4,01% |
| ##### PRIME FIXE ASS. Part Collectivité Part Fermière | 16,00 14,79 | 17,00 14,86 | +6,25% +0,47% |
| ##### PRIX AU M3 ASS. Part Collectivité Part Fermière | 85,20 66,61 | 89,40 66,92 | +4,93% +0,47% |
| MODERNISATION DES RESEAUX | 18,60 | 20,88 | +12,26% |
| SOUS TOTAL ASSAINISSEMENT | 201,20 | 209,06 | +3,91% |
| TOTAL € HT | 349,44 | 263,24 |  |
| TVA | 19,22 | 19,98 |  |
| TOTAL € TTC | 368,66 | 383,22 | +3,95% |

|  | AUTRES COMMUNES RURALES SPECIMEN FACTURE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | Evolution de 2009 à 2010 |
| ##### PRIME FIXE EAU Part Collectivité Part Fermière | 16,00 39,00 | 17,00 39,06 | +6,25% +0,15% |
| ##### PRIX AU M3 EAU Part Collectivité Part Fermière | 70,80 60,37 | 73,20 60,00 | +3,39% -0,06% |
| ##### REDEVANCE PRELEVEMENT EAU | 7,38 | 7,90 | +6,91% |
| ##### REDEVANCE POLLUTION | 9,36 | 16,08 | +71,79% |
| SOUS TOTAL EAU POTABLE | 202,91 | 213,24 | +5,09% |
| ##### PRIME FIXE ANC Part Collectivité | 35 | 36 | +2,86% |
| MODERNISATION DES RESEAUX | * | * | * |
| SOUS TOTAL ASSAINISSEMENT | 35 | 36 | +2,86% |
| TOTAL € HT | 237,91 | 249,24 | +4,76% |
| TVA | 11,16 | 11,73 |  |
| TOTAL € TTC | 249,07 | 260,97 | +4,78% |

|  | BAIGTS DE BEARN EAU POTABLE SPECIMEN FACTURE BAIGTS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | Evolution de 2009 à 2010 |
| ##### PRIME FIXE EAU Part Collectivité Part Fermière | 16,00 39,00 | 17,00 39,06 | +6,25% +0,15% |
| ##### PRIX AU M3 EAU Part Collectivité Part Fermière | 70,80 60,37 | 73,20 60,00 | +3,39% -0,06% |
| ##### REDEVANCE PRELEVEMENT EAU | 7,38 | 7,90 | +6,91% |
| ##### REDEVANCE POLLUTION | 9,36 | 16,08 | +71,79% |
| SOUS TOTAL EAU POTABLE | 202,91 | 213,24 | +5,09% |
| TVA | 11,16 | 11,73 |  |
| TOTAL € TTC | 214,07 | 224,96 | +5,09% |

4. 	Tarifs retenus en 2011

En eau potable :

|  | € HT | Evolution |
| --- | --- | --- |
| PART COLLECTIVITE |  |  |
| Prime fixe: | 29,00 | +70,58% |
| Prix au m3 | 0,745 | +22,13% |
| PART EXPLOITANT |  |  |
| Prime fixe: | 23 | -41,11% |
| Prix au m3 | 0,3150 | -37% |
| TIERS |  |  |
| Redevance prélèvement: | 0,0658 | +0% |
| Lutte contre la pollution : ARTIX ARTHEZ LABASTIDE MONREJEAU | 0,2550 | +14,30% |
| Lutte contre la pollution : ARNOS … | 0,2040 | +52,23% |
| Modernisation réseau ARTIX ARTHEZ | 0,196 | +12,64% |
| Modernisation réseau BOUGARBER | 0,1570 | +50,96% |

En assainissement collectif  :

|  | € HT | Evolution |
| --- | --- | --- |
| PART COLLECTIVITE |  |  |
| Prime fixe: | 17,50 | +2,94% |
| Prix au m3 | 0,775 | +4,02% |
| PART EXPLOITANT |  |  |
|  | € HT | Evolution |
| Prime fixe | 15,14 | +1,88% |
| Prix au m3 | 0,5677 | +1,79% |

En assainissement non collectif :

|  | € HT | Evolution |
| --- | --- | --- |
| PART COLLECTIVITE |  |  |
| Prime fixe | 36 | +0,00% |

A compter de 2011, les modalités de facturation changent :

Il est facturé :

- au cours de la première quinzaine d’avril : l'abonnement PF correspondant au premier

semestre civil de l’année (janvier-juin), ainsi que la consommation de la période écoulée sur la

base du relevé effectué au mois de mars ;

- au cours de la première quinzaine d’octobre : l'abonnement PF correspondant au second

semestre civil de l’année (juillet-décembre), ainsi que la consommation de la période écoulée

sur la base du relevé effectué au mois de septembre.

Les volumes consommés sont constatés chaque semestre au cours du mois qui précède la facturation.

III  LES AUTRES INDICATEURS FINANCIERS

1. 	Recettes d’exploitation autres que celles résultant du prix de l’eau  en  2010

#### En eau potable

| Désignation | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Montant total de branchements au réseau | 113.820,28 | 96.274,46 | 102.751,85 | 80.971,82 | 138.639,48 |
| Location de sites | 21.872,56 | 23.399,89 | 25.295,45 | 27.185,20 | 28.894,45 |

#### En assainissement collectif

| Désignation | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Montant des branchements | 39.960,23 | 26.793,99 | 44.398,70 | 31.113,56 | 61.432,19 |
| Montant des PRE et branchements sous voie publique : | 205.500 | 75.873,46 | 55.200 | 103.500 | 120.463,50 |
| BSVP | 39.380 | 54.200 | 13.600 | 62.400 | 19.200 |
| Prime de l’Agence de l’Eau à l’épuration | 13.047,04 | 14.269 | 15.291,99 | 17.442,41 | 18.354 |

#### En assainissement non collectif

- Matières de vidange dépotées à station de dépotage

d’ARTHEZ   106   m3 à 10 €  soit 1.060€

2. 	Encours de la dette

| BUDGET GENERAL | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Montant de l’annuité | 39.588,91 | 38.533 | 39.588,91 | 39.588,91 | 39.588,91 |
| Dette en capital au 01.01. |  |  |  | 268.306,97 | 239.168,82 |
| EAU POTABLE | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Montant de l’annuité | 324.667,10 | 332.157,89 | 343.166,03 | 393.254,48 | 361.322,98 |
| Dette en capital au 01.01. | 1.686.626,96 | 2.358.744,64 | 2.908.744,64 | 2.728.311,24 | 3.546.945,83 |
| ASSAINISSEMENT COLLECTIF * (*) inclus dette de SAULT DE NAVAILLES | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Montant de l’annuité | 208.840,81 | 248.054,77 | 265.437,27 | 302.783,58 | 332.386,24 |
| Dette en capital au 01.01 | 2.301.772,97 | 2.586.402,13 | 2.658.191,10 | 3.087.963,66 | 3.623.156,57 |

#### En assainissement non collectif

Etat Néant

Cependant une partie de la dette du service « assainissement collectif » a financé des travaux du « service assainissement non collectif ». Cela représentait un remboursement d’annuité de 11.663,42 € en 2010.

3. 	Programme Travaux

#### En eau potable

### PROGRAMME TRAVAUX 2010   DEPENSES D’EQUIPEMENT

| N° OPERATION | ### LIBELLE | DEPENSES | ### REALISATION |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 51 | #### Acquisition terrain champ captant | 0 | EN COURS |
| ### 90 | #### Extensions renforcements 2009 | 21.945,14 | ACHEVE |
| ### 94 | #### Etancheité château d’eau d’ARTHEZ | 180.207.29 | EN COURS |
| ### 95 | #### Renouvellement réseau amiante ciment BAIGTS | 3.335,37 | ACHEVE |
| ### 97 | #### Mise en place de stabilisateurs | 7.815,31 | ACHEVE |
| ### 98 | #### Mise en place de poteaux incendie | 6.952.53 | ACHEVE |
| ### 100 | #### Déplacement surpresseur de LABEYRIE | 7.875,66 | EN COURS |
| ### 102 | #### Forages ARTIGUELOUVE | 0 | EN COURS |
| ### 103 | #### Renouvellement réseau défectueux SALLESPISSE | 154.032,07 | EN COURS |
| ### 104 | #### Renouvellement réseau Fonte AUDEJOS | 0 | EN COURS |
| ### 105 | #### Branchements 2010 | 123.428,52 | EN COURS |
| ### 106 | #### Extensions renforcements 2010 | 225.933,32 | EN COURS |
| ### 107 | #### Travaux sous maîtrise d’ouvrage syndicale 2010 | 0 | ACHEVE |
| ### 108 | #### PVR 2010 | 108.482,48 | ACHEVE |
| ### 109 | #### Rénovation des biens syndicaux | 25.117,14 | ACHEVE |
| ### 110 | #### Poteaux incendie 2010 | 18.486,61 | EN COURS |
| ### 111 | #### Reprise Br AEP Pehd 2010 | 50.985,25 | EN COURS |
| ### 112 | #### Aménagements secteur CESCAU VIELLENAVE CASTEIDE CAMI | 39.587,69 | EN COURS |
| ### 113 | #### Renouvellement réseau défectueux ARTHEZ | 109.353,34 | ACHEVE |

PROGRAMME TRAVAUX 2011     PROGRAMMES D’EQUIPEMENT

|  | ### LIBELLE | DEPENSES | ### RECETTES Hors emprunt |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 51 | #### Acquisition terrain champ captant | 300.000 | 0 |
| ### 94 | #### Etancheité château d’eau d’ARTHEZ | 73.000 | 15.500 |
| ### 100 | #### Déplacement surpresseur de LABEYRIE | 120.600 | 34.000 |
| ### 102 | #### Participation Forages ARTIGUELOUVE | 240.000 | 0 |
| ### 103 | #### Renouvellement réseau défectueux SALLESPISSE | 135.000 | 22.000 |
| ### 104 | #### Renouvellement réseau Fonte AUDEJOS | 90.000 | 50.700 |
| ### 105 | #### Branchements 2010 | 22.000 | 3.600 |
| ### 106 | #### Extensions renforcements 2010 | 72.000 | 11.300 |
| ### 109 | #### Rénovation des biens syndicaux | 2.400 | 2.400 |
| ### 110 | #### Poteaux incendie 2010 | 6.000 | 6.000 |
| ### 111 | #### Reprise Br AEP Pehd 2010 | 17.000 | 2.800 |
| ### 112 | #### Aménagements secteur CESCAU VIELLENAVE CASTEIDE CAMI | 22.700 | 7.700 |
| ### 114 | #### Stabilisateurs réducteurs | 60.000 | 10.000 |
| ### 115 | #### Travaux sous maîtrise d’ouvrage syndicale 2011 | 20.000 | 20.000 |
| ### 116 | #### Etude et travaux château d’eau | 40.000 | 2.000 |
| ### 117 | #### Rénovation des biens syndicaux 2011 | 18.000 | 3.000 |
| ### 118 | #### PVR 2011 | 137.000 | 55.000 |
| ### 119 | #### Travaux de renouvellement à ARTHEZ | 80.000 | 13.000 |
| ### 120 | #### Poteaux incendie 2011 | 20.000 | 20.000 |
| ### 121 | #### BAIGTS Réservoir | 162.000 | 27.000 |
| ### 122 | #### Compteurs CELLO | 22.000 | 4.000 |
| ### 123 | #### Travaux divers et études | 632.300 | 100.000 |
| ### 124 | #### Renouvellement réseau BOUMOURT | 102.000 | 16.600 |
| ### 125 | #### Interconnexion ESchourdes LACADEE | 85.000 | 15.000 |
| ### 126 | #### Branchement AEP 2011 | 140.000 | 163.000 |
| ### 127 | #### Programmation nouveau délégataire | 300.000 | 50.000 |

#### En assainissement collectif

### PROGRAMME TRAVAUX 2010    DEPENSES D’EQUIPEMENT

| N° OPERATION | ### LIBELLE | DEPENSES | ### REALISATION |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | ### ARTIX reprise Arriu | 279.180,60 | ### ACHEVE |
| 86 | Tx sur URDES réseau et station | 26.232,20 | ### EN COURS |
| 88 | SDA ARTIX etude | 5.441,80 | ### ACHEVE |
| 96 | Construction station SAULT DE NAVAILLES | 508.372,78 | ### EN COURS |
| 99 | Réfection bâtiments du service 2010 | 669,76 | ### ACHEVE |
| 100 | #### PVR 2010 | 47.651,82 | ### ACHEVE |
| 101 | #### Branchements 2010 | 50.694,27 | ### ACHEVE |
| 102 | #### Extensions 2010 | 75.408,23 | ### ACHEVE |
| 103 | #### Plateau ARTIX Phase 1 : Secteur Baradat | 0 | ### EN COURS |
| 104 | Extension réseaux EU LABASTIDE CEZERACQ | 164.767,90 | ### ACHEVE |
| 105 | Station épuration : dégrilleur | 0 | ### ETUDE |
| 106 | Mise en place collectif sur BONNUT | 0 | ### ETUDE |
| 107 | Mise en place du collectif secteur N’Haux à ARTHEZ | 0 | ### ETUDE |

PROGRAMME TRAVAUX 2011     PROGRAMMES D’EQUIPEMENT

| N° OPERATION | ### LIBELLE | DEPENSES | ### RECETTES Hors emprunt |
| --- | --- | --- | --- |
| 86 | Tx sur URDES réseau et station | 8.000 | ### 40.000 |
| 96 | Construction station SAULT DE NAVAILLES | 382.500 | ### 237.179 |
| 103 | #### Plateau ARTIX Phase 1 : Secteur Baradat | 330.000 | ### 137.600 |
| 105 | Station épuration : dégrilleur | 40.000 | ### 6.500 |
| 106 | Mise en place collectif sur BONNUT | 430.000 | ### 213.200 |
| 107 | Mise en place du collectif secteur N’Haux à ARTHEZ | 100.000 | ### 16.000 |
| 108 | Réfection bâtiments du service 2011 | 30.000 | ### 5.000 |
| 109 | PVR 2011 | 120.000 | ### 120.000 |
| 110 | Branchements 2011 | 60.000 | ### 8.000 |
| 111 | Extensions 2011 | 160.000 | ### 33.000 |
| 112 | Tx LABASTIDE CEZERACQ 2011 | 216.000 | ### 131.000 |
| 113 | Tx extension SAULT | 80.000 | ### 22.000 |
| 114 | Réhabilitation postes de refoulement et télégestion | 75.000 | ### 13.000 |

#### En assainissement non collectif

### PROGRAMMES  TRAVAUX  2010   et 2011

| # DESCRIPTIF DES TRAVAUX | MONTANT €TTC TOTAL DE L’OPERATION | CALENDRIER DE REALISATION |
| --- | --- | --- |
| Réhabilitation de dispositifs d’assainissement non collectif | 100.000 € | Année 2010 Année 2011 |