SYNDICAT  EAU  ET  ASSAINISSEMENT

DES  TROIS  CANTONS

RAPPORT  ANNUEL

SUR  LE PRIX ET LA QUALITE

des   SERVICES  PUBLICS

D'ADDUCTION  D'EAU  POTABLE

ET  D’ASSAINISSEMENT

ET   RAPPORT   D’ACTIVITES

EXERCICE  2009

40, Rue Marcel Dassault - BP 38 - 64 170 ARTIX - Tél. 05.59.83.25.63

Fax. 05.59.83.21.60

PREAMBULE

Pour satisfaire au décret 95-635 du 6 mai 1995, le Président de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale présente à son Assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service.

Il est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné.

Les indicateurs techniques et financiers qui figurent dans ce rapport sont définis par les annexes 1 et 2 du décret.

Pour satisfaire aux dispositions de l’article L. 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, aux maires des communes membres un rapport retraçant l’activité de l’établissement accompagné du compte administratif arrêté par l’organe délibérant de l’établissement.

Ce présent rapport  porte sur ces deux obligations.

Ces informations sont transmises à chaque commune. Elles devront être présentées au Conseil Municipal et faire l'objet d'une délibération qui sera affichée aux panneaux habituels.

| SERVICE PUBLIC EAU POTABLE |  |
| --- | --- |
| Indicateurs descriptifs des services |  |
| 12 486 | Estimation du nombre d’habitants desservis |
| 1,93€ | Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 |
| 15 | Délai maximal d’ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service 111111 |
| Indicateurs de performance |  |
| 97.40% | Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microchimie |
| 100% | Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques |
| 60 % | Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable |
| 68,90 % | Rendement du réseau de distribution |
| 2,68 | Indice linéaire des volumes non comptés |
| 2,23 | Indice linéaire de perte des réseaux |
| 0,96 % | Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable |
| 80 % | Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau |
| 270€ | Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité |
| NC | Taux d’occurrence des interruptions de service non programmées |
| 95 % | Taux de respect du délai maximal d’ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés |
| 13 ANS | Durée d’extinction de la dette de la collectivité |
| 0,32% | Taux d’impayé sur les factures de l’année précédente |
| 175 | Taux de réclamation |

| SERVICE PUBLIC EAUX USEES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicateurs descriptifs des services |  |  |
| 5.680 | Estimation du nombre d’habitants desservis |  |
| 174 | Nombre d’autorisations de déversement d’effluents d’établissement industriels au réseau de collecte des eaux usées |  |
| 45,27 tms | Quantités de boues issues des ouvrages d’épuration |  |
| 1.83 | Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 |  |
| Indicateurs de performance |  |  |
| NC | Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées |  |
| 40 | Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eaux usées |  |
| NC | Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006 |  |
| NC | Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006 |  |
| 72 % | Conformité des performances des ouvrages d’épuration au regard des prescriptions de l’acte individuel pris en application de la police de l’eau |  |
| 100 % | Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon les filières conformes à la réglementation |  |
| NC | Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité |  |
| 0 | Taux de débordements des effluents dans les locaux des usagers |  |
| 1 | Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau |  |
| 0,67 | Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées |  |
| 72 % | Conformité des performances des ouvrages d’épuration au regard des prescriptions de l’acte individuel pris en application de la police de l’eau |  |
| 80 % | Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées |  |
| 10 ans | Durée d’extinction de la dette de la collectivité |  |
| 0,40% | Taux d’impayé sur les factures de l’année précédente |  |
| NC | Taux de réclamation |  |

| SERVICE PUBLIC ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF |  |
| --- | --- |
| Indicateurs descriptifs des services |  |
| 8.344 | Estimation du nombre d’habitants desservis |
| 100% | Indice de mise en œuvre de l’assainissement non collectif |
| Indicateurs de performance |  |
| 45,38% | Taux de conformité des dispositifs d’assainissement non collectif |

- ANNEXES

Annexe 1: 	Evolution du nombre d’abonnés par commune 2008/2009

Annexe 2: 	Evolution de la consommation commune par commune 2008/2009

Annexe 3 : 	Fiches tarifs

Annexe 4: 	Spécimen factures année 2009

Annexe 5: 	Etat de la dette

Annexe 6 : 	Comptes administratifs

1- DONNEES GENERALES

I - Gestion des services

Depuis le 1er janvier 2000, un syndicat unique « le Syndicat Eau et Assainissement des Trois Cantons » gère les services publics : Eau Potable, Assainissement Collectif, Assainissement Autonome Regroupé et Assainissement Non Collectif. Le mode de gestion de ces services est différent.

- Gestion du service public de l’eau potable

Suite à l’adhésion de la ville d’ARTIX en 1996, le Syndicat d’AEP de la Région d’ARTIX a, fin 1998, uniformisé ses tarifs sur l'ensemble du Syndicat.

Le Comité Syndical a donc dénoncé les deux contrats de délégation de service public  existants et a lancé une nouvelle consultation de délégation dans le cadre de la Loi du 29 janvier 1993. La société SAUR a été retenue. Un contrat de délégation de service public a été signé avec cette entreprise pour une durée de 12 ans à compter du 1er janvier 1999. Un avenant a été signé à effet du 1er janvier 2005 pour intégrer les achats d’eau au syndicat des Eschourdes dans le cadre d’une interconnexion. Actuellement, c’est de l’ordre de  12.486 personnes qui sont desservies par le Syndicat en eau potable.  Le nombre d’abonnés est de     5.662 au 31.12.2009.

- Gestion du service public de l’assainissement collectif

Le Comité Syndical a décidé de poursuivre la gestion du service sous forme de délégation de service public pour une période de 12 ans. Un contrat après mise en concurrence et négociation a été signé avec la SAUR à effet du 1er janvier 2001. Un avenant a été signé à effet du 1er janvier 2005 pour intégrer l’exploitation de nouveaux ouvrages : silo à boues et table d’égouttage à la station d’ARTIX et postes de relevage.   Actuellement, ce sont 5.680 personnes qui sont desservies par le Syndicat en eaux usées. Le nombre d’abonnés est de   2.491  au 31.12.2009.

- Gestion du service public de l’assainissement non collectif

Dès 1996, le Syndicat a mis en œuvre les obligations légales découlant de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 en matière d’assainissement non collectif. L’ensemble des services mis en place est  géré en régie. Actuellement, ce sont 8.344 personnes qui sont desservies par le Syndicat en assainissement non collectif. Le nombre d’abonnés est de                         3.745  au 31.12.2009.

II - Interlocuteurs

SIEATC 	Monsieur le Président Claude PEYREBONNE

Syndicat Eau et Assainissement des Trois Cantons

40, rue Marcel Dassault

Boîte Postale 38

64 170 ARTIX				Téléphone: 05.59.83.25.63

SAUR		Fermier responsable de l'exploitation du service de distribution publique

d'eau potable et d’assainissement collectif :

Centre d'exploitation Adour Pyrénées

BP 224 LONS 64142 BILLERE

Téléphone: 05.59.72.77.00 ou 05.81.31.85.00

2- INDICATEURS TECHNIQUES

I	En Eau  Potable :

- CONSTITUTION DE L’EXPLOITATION

1- 	Branchements d'abonnés au service 	(Annexe 1)

1.1  Nombre de branchements

| Année | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Abonnés consommant moins de 6 000 m3/an - Nombre d’abonnés - Consommation (m3) - Moyenne par client (m3/an) | 4.689 720.685 153,70 | 4.774 745.528 156 | 4.795 785.291 163,78 | 4.831 827.743 171,34 | 5.001 808.992 161,77 | 5.141 800.471 165,08 | 5.159 774.896 154,54 | 5.314 767.898 144,50 | 5.585 748.215 133,97 | 5.656 738.752 130,61 |
| Abonnés consommant plus de 6 000 m3/an - Nombre d’abonnés - Consommation (m3) - Moyenne par client (m3/an) | 3 28.825 9.608,33 | 4 55.581 13.895,25 | 3 35.816 11.938,67 | 4 47.711 11.927,75 | 5 54.005 10.801 | 5 48.221 9.644,20 | 4 43.081 10.770,25 | 5 62.098 12.419,6 | 4 62.882 15.720,50 | 6 54.348 9.058 |
| ##### VOLUME TOTAL FACTURE PAR AN (m3) | 749.510 | 801.109 | 821.107 | 875.454 | 862.997 | 848.692 | 817.977 | 829.996 | 811.097 | 793.100 |

Nombre d’abonnés au 31.12.2009 :	5.662  (5.869 compteurs).

De 2008 à 2009, le Syndicat a eu : 75 nouveaux abonnés et  73 branchements  nouveaux. Le délai maximum d’ouverture des branchements est fixé à 15 jours ouvrables. Les branchements existants sont réouverts dans un délai de 3 jours ouvrés (règlement de service).

1.2 Renouvellement des compteurs d'abonnés

Le nombre de compteurs renouvelés par l’exploitant en 2009 est de 214.

Pour mémoire, renouvellements antérieurs  :

| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 305 | 630 | 303 | 305 | 36 | 117 | 90 | 420 | 390 | 133 |

Cumul depuis le renouvellement du contrat : 1.429

Le parc de compteurs est de 5.869 compteurs dont 1.864 appartiennent encore au délégataire.

2- 	Renseignements généraux

2.1 Volumes introduits dans le réseau

|  | Année 2000 | Année 2001 | Année 2003 | Année 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Volume produit | 1 028 240 | 1 157 514 | 1 378 342 | 1 321 415 |
| Volume importé | 86 240 | 81 057 | 56 868 | 11 377 |
| Volume disponible | 1 112 359 | 1 238 206 | 1 435 210 | 1 332 792 |
| Volume exporté | 2 121 | 365 | 120 | 120 |
| Volume de service (a) | 38 300 | 41 300 | 41.300 | 41.300 |
| Volume utile | 749 510 | 801 109 | 875.454 | 821.697 |
| Rendement hydraulique | 0,71 | 0,6825 | 0,62 | 0,66 |
| Rendement primaire |  |  | 0,6388 | 0,64 |
|  | Année 2006 | Année 2007 | Année 2008 | Année 2009 |
| Volume produit | 1.254.128 | 1.290.477 | 1.206.925 | 1.206.028 |
| Volume importé | 96.336 | 95.703 | 111.799 | 137.979 |
| Volume disponible | 1.350.464 | 1.386.180 | 1.318.724 | 1.344.007 |
| Volume mis en distribution | 1.342.832 | 1.381.972 | 1.314.043 | 1.319.721 |
| Volume exporté | 7.632 | 4.208 | 4.681 | 31.007 |
| Volume consommé | 817.977 | 829.996 | 811.097 | 793.100 |
| Volume de service (a) | 56.300 | 71.250 | 58.456 | 54.220 |
| Rendement primaire | 0,61 | 0,60 | 0,662 | 0,681 |
| Rendement hydraulique | 0,67 | 0,667 | 0,684 | 0,689 |

Indice linéaire de pertes :2,23  m3/km/j

(a) Le volume de service est utilisé comme suit :

- entretien des réservoirs 5.300 m3 en 2009 et 500 m3 pour les désinfections après travaux

- purge des réseaux : 15.000 m3

- vérification de la défense incendie : 2.670 m3 pour les manoeuvres  et 20.000 m3 pour les essais en 2009

- Analyseur de chlore : 5.750  m3,

- Tempête : 5.000 m3

Rendement : (volume consommé +dégrevé+volume non comptabilisé/volume mis en distribution)

Au cours des dernières années, il apparaît que le nombre d'abonnés augmente mais que la consommation unitaire diminue. La mise en place de compteurs d’antennes optimise les recherches de fuites sur le domaine public. Par ailleurs, le Syndicat s’est doté d’un dispositif de SIG et sa mise en service permet de mieux définir les programmes de renouvellement du réseau. Un échange d’informations (fuites) avec l’exploitant est également mis en place pour mieux identifier les secteurs à renouveler en priorité. Une procédure de renouvellement des branchements en Pehd a été validée entre le Syndicat et l’exploitant avec une participation de 35% de ce dernier.

Jusqu’à fin 2004, l'alimentation et la topographie du Syndicat divisaient le réseau en trois zones indépendantes  Depuis les travaux d’interconnexions du réseau avec les Syndicats des Eschourdes et de LESCAR, les modalités d’alimentation ont été modifiées. Les 4 puits (P1, P2, P3, P4) du Syndicat alimentent désormais l’unité HAGETAUBIN, LACADEE, LABEYRIE. Une livraison  permanente d’eau à la station de pompage d’ARTIX (via le Syndicat de LESCAR de 220  m3/jour ((volume sanitaire)/3J)  est effective depuis 2007 avec un volume maximal de dépannage est de 1.500 m3/J. Une livraison d’eau du Syndicat des Eschourdes  de 100.000 m3 par an au château de SALLESPISSE sécurise l’Ouest du réseau avec un volume maximal de dépannage de 1.000 m3/J. De plus, les interconnexions : ORTHEZ, ST BOES et ARZACQ existent toujours pour un dépannage ponctuel : (300 m3/ jour).

2.2 Achats d'eau en m3/an

Sur ces différents secteurs les achats d’eau, à la charge de l’exploitant, sont les suivants :

|  | Année 1998 | Année 1999 | Année 2000 | Année 2001 | Année 2002 | Année 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arzacq | 68 542 | 78 772 | 71 214 | 77 464 | 60.986 | 55.949 |
| Saint-Boës | 2 801 | 2 296 | 0 | 0 | 0 | 919 |
| Orthez | 34 483 | 39 277 | 15 026 | 3 593 | 4.582 | - |
| Eschourdes | - | - | - | - | - | - |
| ##### Total | 105.826 | 120.345 | 86.240 | 81.057 | 65.568 | 56.868 |

|  | Année 2004 | Année 2005 | Année 2006 | Année 2007 | Année 2008 | Année 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arzacq | 5.278 | 16 | 503 | 268 | 482 | 646 |
| Orthez | 2.382 | 509 | 7.826 | 197 | 21.601 | 12.443 |
| ##### Eschourdes | 3.717 | 85 611 | 88.007 | 95.238 | 89.716 | 98.961 |
| ##### St Boes |  |  |  |  |  | 1213 |
| ##### Total | 11.377 | 86.136 | 96.336 | 95.703 | 111.799 | 113.263 |
|  | Année 2004 | Année 2005 | Année 2006 | Année 2007 | Année 2008 | Année 2009 |
| ##### Lescar | * | * | * | 13.849 | 26.280 | 24.716 |

Le volume d’achat à LESCAR transite par la station de pompage (il est donc comptabilisé en double).

2.3 Ventes d'eau

Le Syndicat a exporté  31.007   m3.   23.073m3 vers GAVE  ET BAISE ; 1.570 m3 vers ST BOES par   BONNUT et 6.364 m3vers ST BOES par ST GIRONS.

2.4  Consommation globale électrique

| Désignation | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consommation électrique en kWh | 1.600.010 | 1.571.443 | 1.513.491 | 1.515.752 | 1.553.193 | 1.616.251 | 1.599.560 |
| Evolution N/N-1 |  | -1,79% | - 3,69% | +0,15% | +2,47% | +4,06% | -1,03% |

2.5 Répartition des linéaires de conduites du réseau (*)

| NATURE | Longueur (ml) en 2001 | Longueur (ml) en 2003 | Longueur (ml) en 2008 | Longueur (ml) en 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acier Amiante Ciment Fonte P.V.C PeHd Divers Inox | 14 000 14 000 175 000 305 000 | 11 241 15.342 154.493 306.321 975 3.793 | 10.876 8.647 152.214 321.745 4.609 4.494 21 | 10.839 7.672 154.619 324.380 3.592 4.448 21 |
| TOTAL | 508.000 | 492.165 | 502.606 | 505.571 |

* les linéaires des branchements ne sont pas compris dans ce tableau.

3- 	Production de pointe

Le volume maximum produit pendant 30 jours consécutifs a été de  121.188 m3 durant le mois de juin  2009.

4- 	Qualité de l'eau distribuée

4.1 Artix

La ressource est suffisante mais vulnérable. L'utilisation du P4 est indispensable pour maintenir un taux de nitrates inférieur à la norme toute l'année (50mg/l). Ce puits connaît des contraintes physiques (risque d'inondation, d’érosion) ainsi que bactériologiques. Une étude, menée par le Département, a montré une ressource en eau dans la zone de SIROS. Des estimations sur les travaux pour l’exploitation de cette ressource en partenariat avec les Syndicats de Gave et Baïse et de Lescar ont été présentées aux financeurs en 2009. Les interconnexions réalisées, vers Lescar et les Eschourdes, apportent une réelle diversification au Syndicat à l’heure actuelle.

4.2 Réseau

Depuis l'été 1998, le traitement au bioxyde de chlore a remplacé le traitement classique au chlore à la station de traitement d'Artix. A partir de  novembre 2001, une augmentation de la chloration a été effectuée pour répondre aux exigences du plan VIGIPIRATE. Les analyses faisant apparaître des taux d’aseptisant insuffisants aux extrémités des réseaux, des réservoirs intermédiaires ont été dotés de dispositifs de chloration en 2007 : une rechloration au réservoir de CASTILLON, deux analyseurs à ARNOS et SALLESPISSE. L’exploitant a procédé également au renouvellement de l’armoire électrique du générateur à la station de pompage. La rémanence du chlore observée à 0 en 2007 au réservoir de la Bie Cabe a également été constatée deux fois en août et octobre 2009.

4.3 Contrôles D.D.A.S.S

EAU MISE EN DISTRIBUTION : 	En 2009,  la DDASS a effectué :

|  | Nombre de prélèvement effectués | Conformes | Non conformes | Taux de conformité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Qualité Bactériologique | 38 | 37 | 1 (*) | 97.4% |
| # Qualité physico-chimique | 42 | 42 | 0 | 100,00% |

EAU SUR LE POINT d’ETRE MISE EN DISTRIBUTION  : 	En 2009,  la DDASS a effectué :

|  | Nombre de prélèvement effectués | Conformes | Non-conformes | Taux de conformité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Qualité Bactériologique | 4 | 4 | 0 | 100% |
| # Qualité physico-chimique | 8 | 8 | 0 | 100% |

En 2009,  l’exploitant  a effectué :

|  | Nombre de prélèvement effectués | Conformes | Non-conformes | Taux de conformité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Qualité physico-chimique | 1 | 1 | 1 | 100% |

EAU DISTRIBUEE : 			En 2009,  la DDASS a effectué :

|  | Nombre de prélèvement effectués | Conformes | Non-conformes | Taux de conformité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Qualité Bactériologique | 34 | 33 | 1 (*) | 97,1% |
| # Qualité physico-chimique | 34 | 34 | 0 | 100% |

##### Traitement de l’analyse non-conforme (*)

A la mairie d’HAGETAUBIN le 24/11/2009 : Entérocoques et Escherichia Coli. Prélèvement effectué sur un branchement long d’eau non utilisé. Prélèvements et contre analyses par DDASS et exploitant conformes Depuis, l’alimentation de ce branchement a été modifiée.

5- 	Inventaire, Caractéristiques des installations: Production, Stockage

Connaissance de la gestion patrimoniale du service et du réseau

5.1 Production

| Nature | Nombre de ressources | Débit (m3/h) | Origine |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### Puits | 4 | 285 | Nappe alluviale Correction pH + ClO2 |
| Autre | Achats permanents : Orthez, Syndicats Eschourdes et Lescar Dépannage : Arzacq (Syndicat du Tursan), ST Boes. |  |  |

5.2 Stockage

| Localisation des ballons pression | Nombre | Type de construction | Capacité |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### Arthez de Béarn (Cagnez) | 1 | Ballon pression | 50 m3 |
| Bonnut | 1 | Ballon pression | 100 m3 |
| Saint Girons | 1 | Ballon pression | 50 m3 Hors service |
| Labeyrie | 1 | Ballon pression | 22 m3 |
| Mesplede | 1 | Surpresseur enterré | - |

| Localisation des réservoirs | Nombre | Type de construction | Capacité |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### Artix Station | 1 | Bâche | 300 m3 |
| ##### Artix BS | 1 | Tour | 200 m3 |
| ##### Serres Sainte Marie ##### (Reprise de Serres) | 2 jumelés | Semi enterrés | 2 * 350 m3 |
| ##### Serres Sainte Marie | 1 | Sur tour | 800 m3 |
| ##### Serres Sainte Marie (Reprise de Cescau) | 2 jumelés | Semi enterrés | 2 * 350 m3 |
| ##### Cescau | 1 | Sur tour | 200 m3 |
| ##### Viellenave d'Arthez | 1 | Semi enterré | 150 m3 |
| ##### Castillon d'Arthez | 1 | Semi enterré | 200 m3 Hors service |
| ##### Arnos | 1 | Semi enterré | 150 m3 |
| ##### Mesplède | 1 | Semi enterré | 150 m3 |
| ##### Sallespisse | 1 | Sur tour | 400 m3 |
| ##### Urdes | 1 | Semi enterré | 150 m3 |
| ##### Beyrie en Béarn | 1 | Semi enterré | 150 m3 |
| ##### Arthez de Béarn (Poumata) | 1 | Sur tour | 200 m3 |
| Arthez de Béarn (Bourdalat) | 1 | Sol | 100 m3 |
| ##### Arthez de Béarn (Palouquet) | 1 | Ancienne station enterrée | 50 m3 |
| Baigts de Béarn (Temple) | 2 jumelés | Semi enterrés | 2 * 50 m3 |
| Baigts de Béarn (Coustalet) | 1 | Semi enterré | 15 m3 Hors service |
| Baigts de Béarn (Grilhou) | 1 | Semi enterré | 15 m3 Hors service |

5.3 Equipements du réseau

| DESIGNATION | Nombre |
| --- | --- |
| Boîte à boues | 19 |
| Bouche d’incendie | 19 |
| Bouche de lavage en bout | 3 |
| Clapet | 9 |
| Compteur | 42 |
| Dysconnecteur | 1 |
| Plaque d’extrémité | 242 |
| Poteau incendie | 267 |
| Puisard | 8 |
| Régulateur/ réducteur | 80 |
| Soupape anti-bélier | 2 |
| Vanne Robinet | 1.500 |
| Ventouse | 189 |
| Vidange Purge | 279 |

B-	STATISTIQUES CONCERNANT LA RECHERCHE DES FUITES

Des campagnes de recherches de fuites ont été intensifiées au cours de l'année 2009 afin d'améliorer le rendement de fonctionnement brut du réseau (sans la prise en compte du volume de service).

Le délégataire a réparé, au cours de l'année 2009,  les fuites suivantes :

| COMMUNE | FUITES 2002 sur réseau | FUITES 2003 sur réseau et branchements | FUITES 2004 sur réseau | FUITES 2005 sur réseau | FUITES 2006 sur réseau et branchements | FUITES 2007 sur réseau | FUITES 2008 sur réseau | FUITES 2009 sur réseau |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARNOS | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ARTIX | 21 | 23 | 19 | 31 | 23 | 12 | 4 | 20 |
| ARTHEZ | 20 | 27 | 22 | 27 | 21 | 22 | 15 | 41 |
| AUDEJOS | 0 | 17 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| BAIGTS | 8 | 8 | 14 | 12 | 32 | 5 | 2 | 8 |
| BALANSUN | 2 | 7 | 3 | 9 | 7 | 5 | 1 | 4 |
| BEYRIE | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 13 | 10 |
| BOUGARBER | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 16 |
| BONNUT | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| BOUMOURT | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| CASTEIDE CAMI | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| CASTILLON | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 8 |
| CESCAU | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| DOAZON | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| HAGETAUBIN | 10 | 9 | 1 | 11 | 12 | 10 | 4 | 22 |
| LABASTIDE MONREJEAU | 10 | 11 | 8 | 3 | 9 | 5 | 2 | 15 |
| LABEYRIE | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| LACADEE | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 |
| MESPLEDE | 8 | 9 | 5 | 9 | 6 | 12 | 5 | 10 |
| ST GIRONS | 4 | 5 | 4 | 0 | 19 | 10 | 1 | 0 |
| SALLESPISSE | 4 | 13 | 7 | 11 | 10 | 21 | 3 | 24 |
| SERRES STE MARIE | 11 | 13 | 10 | 26 | 15 | 2 | 14 | 7 |
| URDES | 4 | 5 | 6 | 0 | 3 | 8 | 1 | 6 |
| VIELLENAVE | 1 | 5 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 138 | 190 | 114 | 173 | 182 | 151 | 76 | 217 |

Le tableau suivant indique le nombre de fuites réparées de 1997 à 2009 :

|  | Année 1997 | Année 1998 | Année 1999 | Année 2000 | Année 2001 | Année 2002 | Année 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fuites sur réseau Fuites avant compteurs | 131 112 | 167 125 | 142 128 | 101 50 | 112 54 | 138 75 | 103 87 |
| Total | 243 | 292 | 270 | 151 | 166 | 213 | 190 |

|  | Année 2004 | Année 2005 | Année 2006 | Année 2007 | Année 2008 | Année 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fuites sur réseau Fuites avant compteurs | 114 88 | 116 57 | 155 27 | 151 75 | 76 208 | 217 139 |
| Total | 202 | 173 | 182 | 226 | 284 | 356 |

##### Réparation des fuites en % par type de matériau

| NATURE | 2003 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amiante Ciment Fonte P.V.C PeHd Fontainerie Divers | 9% 1% 66% 3% 4% 17% | 10% 9% 50% 10% 3% 15% | 0% 7% 45% 38% 0% 10% | 0,01% 0,01% 24% 72% 0% 0,01% | 0,54% 6,5% 32,80% 26% 37% |

En 2007,  38  %  des fuites sont sur le PeHd qui représentait   0,4% du réseau

En 2008,  72  %  des fuites sont sur le PeHd qui représentait   0,9% du réseau

En 2009,  26  %  des fuites sont sur le PeHd qui représentait   0,7 % du réseau

En 2009,  83 km de réseaux ont été auscultés par une équipe spécialisée munie d’un corrélateur acoustique.   Pour mémoire, en 2002 : 170 km ;   en 2003 :192 km. 2004 : 120 km 2005 : 180km ; 2006 : 180 km ; en 2007 : 150 km ; en 2008 : 130 km.

- 10 opérations de sectorisations ont été réalisées en 2009 par l’exploitant.

C	PROGRAMME TRAVAUX 2009

En fonction des besoins en matière d’urbanisation des communes et d’exploitation du service, le programme travaux suivant a été exécuté en 2009 :

1. Exploitation du service

- Consultation pour la réhabilitation du château d ‘eau d’ARTHEZ DE BEARN,

- Sécurisation des sites : clôtures des réservoirs semi-enterrés d’ARNOS et de SERRES SAINTE MARIE (Reprise de Serres), équipements de gardes corps sur les ouvrages,

- Sécurisation de la station de traitement d’ARTIX et réfection en peinture de l’extérieur,

- Etude sur le manque d’eau à LABEYRIE par SAFEGE ENVIRONNEMENT,

- Mise en place de réducteurs et stabilisateurs de pression supplémentaires sur le réseau pour réguler la pression de service : BALANSUN, BAIGTS DE BEARN, CASTILLON D’ARTHEZ, BEYRIE EN BEARN, HAGETAUBIN

- Sécurisation électrique avec mise en place de coffrets inverseurs pour recevoir des groupes électrogènes lors de coupures EDF : puits P1, station de pompage, réservoirs semi enterrés de SERRES STE MARIE,

- Mise en place de la télétransmission des données des compteurs des puits P2 et P4,

- Entretien mécanique du périmètre clôturé du puits P4 pour la lutte contre la renouée du Japon,

- Exploitation des données du SIG (système d’information géographique) et gestion du suivi des fuites avec une commission spécifique en charge de cette question « commission optimisation réseau ». L’objectif est d’affiner la connaissance du réseau (âge des canalisations, taille, nature de matériau…),

- Suivi de la chloration sur le réseau suite à l’inspection de l’ARS de la station de traitement d’ARTIX,

- Renouvellement des branchements en PEHD lors des fuites avec prise en charge de 65% par le Syndicat et 35% par la SAUR.

2. Renouvellement  des réseaux

2.1 Programmation liée au schéma directeur et aux besoins du service

- Commune d’ARTIX : après étude des données du SIG, le réseau de la rue du Stade connaissait de nombreuses fuites chaque année. S’agissant d’un réseau en 110 PVC à joints collés, il été décidé de mettre en place une conduite « Blutop » F110. Ce sont 250 ml qui ont été renouvelés. De même, le réseau rue des Rossignols a été changé sur 3 ml en FONTE 80 et sur 237 ml en FONTE 100.

- Commune d’ARTHEZ : le réseau d’ARTHEZ est celui qui connaît annuellement le plus de fuites. Des tronçons défaillants ont été identifiés et il a été décidé de les renouveler. Il s’agit du réseau PVC110 du chemin d’Aman et de réseaux passant dans les chemins Basile et Houn de Cacareigt. Ce sont  978 ml de  réseau en FONTE 100 et 65 ml en PVC 64/75 qui ont été renouvelés.

- Commune d’ AUDEJOS :   poursuite du programme pluriannuel de changement

du réseau sur 423 ml en DN 53/63.

- Commune de BAIGTS DE BEARN : dans le cadre d’un programme pluriannuel de changement de réseau amiante ciment, il a été décidé de renouveler 356 ml  en DN 90 et  624 ml DN 110 de réseau AEP

- Commune de BEYRIE : sur un réseau en PEHD, des fuites à répétition ont été constatées en 2008 et 2009, il a été décidé de renouveler ce réseau situé sur l’emprise d’aménagements à venir. Ce sont 6,69 ml en PVC 42/50 et 100,4 ml en DN 53/63 PVC de réseau AEP qui ont été renouvelés.

- Commune de CASTILLON d’ARTHEZ : suite à de nombreuses fuites sur une conduite traversant un cours d’eau et de nombreux incidents chez des riverains de la route de Doazon des aménagements ont été décidés : 10 ml de réseau en F200 ont été renouvelés sous le cours d’eau, 257 ml en « FONTE 110  Blutop » sur la route de Doazon. Un stabilisateur de pression a également été mis en place en tête de l’antenne renouvelée.

- Commune de LABASTIDE MONREJEAU : sur un réseau en Pehd et PVC, pour partie, des fuites à répétition ont été constatées en 2008 et 2009, il a été décidé de renouveler ce réseau situé sur l’emprise d’aménagements à venir. Ce sont   407  ml  en DN 53/63 de réseau AEP qui ont été renouvelés.

- Commune de SALLESPISSE : sur un réseau en PVC110 à joints collés défaillants, il a été décidé de renouveler ce réseau situé sur l’emprise de la future glissière de sécurité de la DAEE. Ce sont 193 ml  en FONTE 150, 28 ml en PVC 53/63 et 9 ml en PVC110 qui ont été renouvelés.

- Commune de SERRES STE MARIE : sur un réseau PVC passant en domaine privé et considérant l’aménagement de la zone, constructions nouvelles et besoins de renforcement du réseau, il a été décidé de renouveler ce réseau et de le placer en domaine public. Ce sont 99 ml en PVC 110 et 294 ml en PVC 53/63 de réseau AEP qui ont été renouvelés.

- Commune de SAINT MEDARD (réseau LABEYRIE) : sur un réseau alimentant un secteur de ST MEDARD et LABEYRIE, il a été décidé de renouveler ce réseau passant sous le pont du Luy de Béarn. Ce sont 48 ml de réseau AEP en ACIER 100 qui ont été renouvelés.

soit 4.388,09 ml de réseaux.

2.2 Extensions et renforcements du réseau pour répondre aux demandes d’urbanisme, améliorer les conditions de desserte des usagers  et renouveler les ouvrages

- Programmes voirie : en relation avec les communes, des programmes de renouvellement de conduites et ou de branchements défectueux ou très anciens sont prévus préalablement à la réfection de la chaussée :

- BALANSUN déplacement du réseau sur le domaine public	138,5 ml en Fonte 100,

- BONNUT approfondissement réseau chemin de Courné	12 ml en PVC 33/40,

- SALLESPISSE déplacement réseau sur domaine public (VC n°21)	144 ml en PVC 33/40,

- Mise à niveau de :   	45 bouches à clés (ARTIX/REPUBLIQUE),

7 bouches à clés (ARTHEZ/BASILE).

-    Programme  PEHD :

Renouvellement de branchements sur le syndicat (PEHD) : 9 branchements (dont 3 à MESPLEDE).

-    Reprise de branchements et surpresseurs individuels:

- DASTOUET à  LABASTIDE MONREJEAU	60 ml  en PVC 26/32

- ALSINET à ARTHEZ :	16 ml  en PVC 33/40

- Deux surpresseurs individuels ont été mis en place  à BAIGTS : CANDAU et RAMOS

(un surpresseur  avait été mis en place en 2007 chez un particulier à CASTEIDE CAMI).

- Programme urbanisation : suite aux autorisations de construire délivrées il a été nécessaire de renforcer des réseaux :

- BONNUT 	Secteur Dufourcq	renforcement 	70 ml en PVC 53/63,

- LACADEE 	Secteur Moulia	renforcement 	43 ml en PVC 53/63.

En conclusion :  4.871 ml de conduites renouvelées en 2009 soit un taux de renouvellement de  0,96% ce qui reste inférieur à l’objectif de renouvellement de 2%

Pour mémoire :			Renouvellement 2005 : 4.776 ml

Renouvellement 2006 : 5.684 ml

Renouvellement 2007 : 6.607 ml

Renouvellement 2008 : 5.933 ml

4. PVR extensions de réseau avec participation pour réseau

* URDES voie communale 102 	Extension de	83	ml	en PVC 110

* SERRES STE MARIE quartier Sourbé  	Extension de 	140	ml	en PVC 53/63

* SERRES STE MARIE Maison de la nature 	Extension de 	91,2	ml	en PVC 53/63

* BONNUT   Laborde 	Extension de 	216	ml	en PVC 53/63

5. Protection du champ captant

- Enregistrement de servitudes à 95%.

- Réunion annuelle du groupe de suivi le 23 juillet 2009,

- Le syndicat est porteur de projet pour six collectivités locales associées dans un plan d’action territorial.

- Suivi des pollutions sur l’eau pompée et traitée.

6 Interconnexions

L’interconnexion avec les Eschourdes fonctionne correctement. Une demande écrite de partenariat a été formulée par le Syndicat Gave et Baïse pour aller chercher de l’eau à SIROS/ARTIGUELOUVE.

D	PROGRAMME  TRAVAUX  2010

1. Exploitation du service

- Rénovation du château d’eau d’ARTHEZ de BEARN,

- Sécurisation des sites : clôtures des réservoirs semi-enterrés de SERRES STE MARIE (Reprise de Cescau), du château d’eau de SALLESPISSE, équipements de gardes corps sur les ouvrages,

- Construction d’un nouveau surpresseur à LABEYRIE,

- Approvisionnement en eau des communes de VIELLENAVE, BOUGARBER, CESCAU et CASTEIDE CAMI : mise en place d’un automate pour le remplissage du réservoir semi-enterré de VIELLENAVE et de régulateurs de pression à CASTEIDE CAMI pour éviter les baisses de pression,

- Equipement du réservoir de BEYRIE d’une télétransmission,

- Mise en place d’un by-pass au réservoir Bourdalat à ARTHEZ DE BEARN.

2. Renouvellement  et extensions des réseaux

2.1 Programmation liée au schéma directeur et aux besoins du service

- Commune d’ARTHEZ : chemin Houn de Guichot, renouvellement de 391 ml de réseaux en PVC 53/63 et 225 ml de réseaux en PVC 33/40 ; chemin Lesquiré,       renouvellement de la conduite en amiante ciment sur 255 ml en PVC 53/63,

- Commune d’ARTIX : renouvellement réseau secteur Baradat et extension conduite selon projet de déchetterie,

- Commune d’AUDEJOS : poursuite du programme pluriannuel de changement du  réseau existant sur 895 ml,

- Commune de BAIGTS DE BEARN : dans le cadre d’un programme pluriannuel de changement de réseau amiante ciment, renouvellement de  500  ml de réseau AEP route de St Girons et route Impériale (RD915),

- Commune de CASTILLON : vc n°3, secteur « Fontaine », remplacement et déplacement sur 660 ml du F100 passant en domaine privé et extension en PVC 50 sur 100 ml,

- Commune de DENGUIN (réseau de LABASTIDE MONREJEAU) : renouvellement du réseau d’eau potable PEHD existant par un PVC 63 sur 200 ml  (antenne Male),

- Commune de SALLESPISSE : renouvellement du réseau d’eau potable PVC 110 fuyard par un F150 sur 1270 ml,

- Commune de VIELLENAVE d’ARTHEZ : renouvellement du réseau Fonte 100  traversant des champs privés et assurant un bouclage de BOUGABER, CESCAU, VIELLENAVE   par un blue top 90 sur 250  ml.

  - Extensions et renforcements du réseau pour répondre aux demandes d’urbanisme et renouveler les ouvrages

- Programmes voirie : en lien avec les communes et la DAEE des programmes de renouvellement de conduites défectueuses ou situés sous l’emprise d’un aménagement routier sont prévus préalablement à la réfection de la chaussée :

- Commune d’ARTHEZ DE BEARN : chemin Canaillou, renouvellement de la conduite AEP sur 125 ml en PVC 53/63 ; place de la Mairie, renouvellement du réseau sur 39 ml en PVC33/40.

- Programme urbanisation : suite aux autorisations de construire délivrées il sera nécessaire d’approfondir, de renforcer ou d’étendre les réseaux. La programmation se définit au fil du temps lors de la participation aux travaux sur les cartes communales.

- Commune d’ARNOS : déplacement et renforcement d’une conduite AEP dans le chemin des Sources sur 80 ml en PVC 53/63 ; approfondissements du F100 en domaine privé.

- Commune d’ARTHEZ DE BEARN : approfondissement du PVC110 en domaine privé.

- Commune de DOAZON : déplacement du PVC 40 sur 130 ml passant en domaine privé chez Mme GILAU ; renforcement chemin Périssé (VC n°1),

- Commune de DENGUIN (réseau de LABASTIDE MONREJEAU): chemin SALIE, secteur « Bayé », extension de 120 ml en PVC 53/63,

- Commune de MESPLEDE : chemin de Lacarde, déplacement de la conduite AEP sur 150 ml en PVC 53/63.

3. PVR extensions de réseau avec participation pour réseau

* MESPLEDE  voie communale de Lapassade 	Extension de 	385 ml en PVC 53/63,

* HAGETAUBIN VC n°26 de Labarthe 	Extension de 	60 ml en F100

et 	212 ml en PVC 53/63,

* SERRES SAINTE MARIE Edéniales	Extension de 	100 ml en PVC125,

* VIELLENAVE D’ARTHEZ Secteur « Moulou » 	 Extension de 	145 ml en F90 Blutop,

* VIELLENAVE D’ARTHEZ Secteur « Bellocq »	Extension de 	480 ml en PVC 110

4. Protection du champ captant

- Animation du périmètre de protection du champ captant d’ARTIX : groupe de suivi et groupe de pilotage pour traiter des indemnisations agricoles.

- Suivi des pollutions sur l’eau pompée et traitée.

- Renouvellement de la bâche sur la tête du puits P4 pour la lutte contre la renouée du Japon.

E	LOI OUDIN

En 2009, le Syndicat a versé 6.000€ à l’association « Travaillons Main dans la main avec l’Afrique ».

II 	En Assainissement Collectif :

A-	CONSTITUTION DE L’EXPLOITATION

1. Préambule

L’assainissement collectif concerne les communes d’ARTIX, ARTHEZ, BOUMOURT, HAGETAUBIN, SERRES Ste MARIE, LABASTIDE CEZERACQ, URDES, BOUGARBER, VIELLENAVE D’ARTHEZ et SAULT DE NAVAILLES.

Les installations se composent :

* de 7 stations d'épuration (Artix, Arthez de Béarn, Boumourt, Bougarber, Hagetaubin, Sault de Navailles et Urdes)

* de 25 postes de relevage, 2 postes de pression.

Le nombre d'usagers figurant au rapport annuel du délégataire est de : 2.491  au 31.12.2009

Le volume assaini facturé est de 281.376 m3 en 2009. Pour mémoire, 238.632 m3 en 2004, 257.751 m3 en 2005, 250.634 m3 en 2006, 279.615 m3 en 2007, 283.793 m3 en 2008, soit :

|  | NOMBRE d’USAGERS | VOLUME TRAITE STATION | VOLUME ASSUJETTI |
| --- | --- | --- | --- |
| HAGETAUBIN | 22 | 2.340 | 2.509 |
| ARTHEZ | 526 | 115.303 | 52.135 |
| ARTIX | 1.460 | 286.405 | 178.495 |
| BOUMOURT | 4 | Non mesurable | 184 |
| SAULT DE NAVAILLES | 179 | Non mesurable | 14.364 |
| URDES | 18 | Non mesurable | 1.014 |
| BOUGARBER | 123 | 8.820 | 12.321 |
| VIELLENAVE | 22 | Station de BOUGARBER | 2.022 |
| SERRES STE MARIE | 110 | Station d’ARTIX | 10.831 |
| LABASTIDE CEZERACQ | 92 | Station d’ARTIX | 7.501 |

2.	Stations d'épuration

STATION D’EPURATION   D’ARTIX   ARRETE PREFECTORAL DU 28-05-2003

| DESCRIPTIF TECHNIQUE |  |  | CONSTRUITE EN 1982 PAR DEGREMONT |  |  |  | Valeurs atteintes Moyen Maxi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacité nominale |  |  | 5.000 eqh |  |  |  | 1684 eqh 4822 eqh |  |  |
| Charge nominale |  |  | 250 kg DBO5/J |  |  |  | 101 kg DBO5/j 289.3 kg DBO5/j |  |  |
| Débit nominal |  |  | 750 m3/j |  |  |  | 760 m3/J 904 m3/J |  |  |
| Puissance Electrique |  |  |  |  | 42 kW |  |  |  |  |
| Télésurveillance |  |  |  |  | Oui |  |  |  |  |
| Taux de charge hydraulique maxi journalière |  |  |  |  | 132 % maximum |  |  |  |  |
| Type |  |  |  |  | Boues activées avec aération prolongée |  |  |  |  |
| Niveau de rejet |  |  |  |  | e + NK1 |  |  |  |  |
| Milieu récepteur |  |  |  |  | GAVE DE PAU |  |  |  |  |
| EXIGENCES DE REJET : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paramètre | Fréquence de mesures | Concentration à ne pas dépasser (mg/l) |  | Rendement minimum à atteindre |  | Concentration rédhibitoire (mg/l) |  | Concentration moyenne mesurée (mg/l) | Concentration maximale mesurée (mg/l) |
| Débit | En continu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DCO | 12/an | 125 |  | 75 % |  | 250 |  | 21.1 | 55 |
| DBO5 | 4/an | 25 |  | 70 % |  | 50 |  | 2.95 | 7 |
| MES | 12/an | 35 |  | 90 % |  | 85 |  | 12.7 | 24 |
| NTK | 4/an | 10 |  |  |  |  |  | 11.2 | 23.2 |
| PT | 4/an | 10 |  |  |  |  |  | 1.8 | 3.3 |

Cette station comprend :

- un poste de relevage de tête équipé de deux pompes de 92 m3/h - puissance 2 kW

- un prétraitement et traitement assuré par un bassin d'aération de 715 m3 équipé de 2 turbines  (Puissance 12 kW) ;d’un clarificateur longitudinal raclé de surface 118 m2 , d’un poste de recirculation équipé d'un groupe électro surpresseur ( puissance 3 kW - Débit : 62 m3/h), d’un poste d'extraction de boues équipé d'une pompe - puissance 1 kW - Débit: 20 m3/h, d’un  traitement des boues (Silo à boues - Volume: 700 m3 et table d’égouttage).

STATION D’EPURATION   D’ARTHEZ   Récépissé de déclaration du 11-10-2002

| DESCRIPTIF TECHNIQUE | CONSTRUITE EN 1992 PAR SAUR |  | Valeurs atteintes Moyen Maxi |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacité nominale | 2.000 eqh |  | 506 eqh 543 eqh |
| Charge nominale | 114 kg DBO5/j |  | 30.4 Kg DBO5/j 32.6 kg DBO5/j |
| Débit nominal | 400 m3/j |  | 190 m3/J 204 m3/J |
| Puissance Electrique |  | 36 kW |  |
| Télésurveillance |  | Non |  |
| Type |  | Boues activées et lagune de finition |  |
| Taux de charge hydraulique maxi journalière |  | 175 % |  |
| Niveau de rejet |  | e + NK 1 |  |
| Exutoire |  | LE FOURCQ |  |

EXIGENCES DE REJET

| Paramètre | Fréquence de mesures | Concentration à ne pas dépasser (mg/l) | Rendement minimum à atteindre | Concentration moyenne mesurée (mg/l) | Concentration maximale mesurée (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Débit | 2 fois / an |  |  |  |  |
| DCO |  | 50 | 60 % | 35.5 | 56 |
| DBO5 |  | 3 | 60 % | 4.5 | 5 |
| MES |  | 52 | 50 % | 13.1 | 19 |
| NTK |  | 1 |  | NC | NC |
| Pt |  | 0.05 |  | NC | NC |

Cette station comprend :

- un poste de relevage équipé de deux pompes de 30m3/h chacune pour les effluents en provenance de la zone artisanale comprenant la CITBA

- un prétraitement assuré par un  dégrilleur automatique et un dessableur / dégraisseur

- un traitement assuré par un bassin d'aération de 1000 m3 équipé de : deux turbines – (Puissance 18 kW), un agitateur de fond, un déversoir flottant et une pompe d'extraction des boues (60 m3/h)

- une lagune de finition de 430 m3 ainsi que  des lits à macrophytes : 2 surfaces de 100 m2 chacun (Dimension des lits : longueur 25m, largeur 8m, hauteur 2m).

STATION D’EPURATION DE   BOUGARBER   ARRETE PREFECTORAL DU 22.08.2000

| DESCRIPTIF TECHNIQUE | CONSTRUITE EN 2000 PAR NATURE & TECHNIQUE- SINT |  | Valeurs atteintes |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacité nominale | # 490 eqh |  | 128 eqh (charge organique) |
| Charge nominale | 29 kg DBO5/j |  | 7.1 kg DBO5/j |
| Débit nominal | 73 m3/j |  | 119.7 m3/J en moyenne |
| Puissance Electrique |  |  |  |
| Télésurveillance |  | Non |  |
| Type |  | Filtres plantés de roseaux (2 étages) |  |
| Niveau de rejet |  | e + NK1 |  |
| Milieu récepteur |  | UZAN AFFLUENT DU LUY DU BEARN |  |

EXIGENCES DE REJET

| Paramètre | Fréquence de mesures | Concentration à ne pas dépasser (mg/l) | Rendement minimum à atteindre | Concentration moyenne mesurée (mg/l) | Concentration maximale mesurée (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Débit | 2 fois / an |  |  |  |  |
| DCO |  | 125 | 60 % | 30 | 33 |
| DBO5 |  | 25 | 60 % | 3 | 3 |
| MES |  | 25 | 50 % | 2 | 3.2 |
| NTK |  | 20 |  | 3 | 3 |
| Pt |  | 20 |  | 2.7 | 5.9 |

Cette station comprend :

- un bassin de siphonnage de 5 m3 présentant un débit instantané de 100 m3/h

- un 1er étage, conçu pour traiter les eaux brutes, est constitué de trois filtres plantés de roseaux dont la surface est de 10x20 m, soit 200 m2  pour chacun, une profondeur de 0,6 m de massif filtrant et 0,25 à 0,30m de couche drainante, une charge reçue de 98 gDCO/m2 et charge hydraulique de 0,37 m/j sur le lit en service.

L’alternance du lit en service est effectuée manuellement deux fois par semaine, ce qui représente une période d’alimentation de 3 à 4 jours et une période de repos d’une semaine pour chaque filtre. L’alimentation de chacun des lits se fait en 8 points.

- les eaux drainées du premier étage sont reprises dans un deuxième ouvrage de siphonnage, d’un volume utile de 4 m3 avec un débit instantané de 90 m3/h.

- un 2ème étage, composé de deux filtres plantés de roseaux  d’une surface de  9 m x 20 m, soit 180 m2 pour chacun et d’une  profondeur de 0,5 m de massif filtrant et 0,25 à 0,30 m de couche drainante.

L’alternance du lit en service est effectuée manuellement une fois par semaine, ce qui représente une période d’alimentation d’une semaine et une période de repos d’une semaine pour chaque filtre. L’alimentation de chacun des lits se fait par rampes de distribution munies de trous calibrés.

STATION D’EPURATION   D’HAGETAUBIN   ARRETE PREFECTORAL  DU 20.04.2006

| DESCRIPTIF TECHNIQUE | CONSTRUITE EN 2006 PAR SAUR - Mise en service au 1/11/2006 |  | Valeurs atteintes |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacité nominale | # 180 eqh |  | 55 eqh |
| Charge nominale | 10,8 kg DBO5/j |  | 3.3 kg DBO5/j |
| Débit nominal | 27 m3/j |  | 18 m3/J |
| Puissance Electrique |  | 12 kW |  |
| Télésurveillance |  | Oui |  |
| Type |  | Lits plantés de roseaux |  |
| Milieu récepteur |  | L’AUBIN |  |

EXIGENCES DE REJET

| Paramètre | Fréquence de mesures | Concentration à ne pas dépasser (mg/l) | Rendement minimum à atteindre | Concentration maximale mesurée (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Débit | 1 fois / an |  |  |  |
| DCO |  | 125 | 60 % | 123 |
| DBO5 |  | 25 | 60 % | 17 |
| MES |  | 30 | 50 % | 88 |
| NGL |  |  |  |  |
| P |  |  |  |  |

Cette station comprend : un dégrilleur manuel (maille de 20 mm), un poste de refoulement de 3 m3 équipé de deux pompes (40 m3/h), 2 lits de roseaux (total de 180 m2 soit 2*90m2) qui fonctionnent en alternance. L’alimentation des lits se fait par bâchées hebdomadaires par rampes d’aspersion. Les eaux usées traversent verticalement les rhizomes des roseaux peuplés en bactéries aérobies et ressortent épurées par des canaux de drainage appelés « BIOBLOC »

STATION D’EPURATION DE   BOUMOURT   RECEPISSE DE DECLARATION 11/01/08

| DESCRIPTIF TECHNIQUE | CONSTRUITE EN 2009 PAR PREMIER TECH Mise en service mars 2009 |  | Valeurs atteintes |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacité nominale | # 20 eqh |  | Pas de bilan en 2009 |
| Charge nominale | 2.2 kg DBO5/j |  |  |
| Débit nominal | 3 m3/j |  |  |
| Puissance Electrique |  |  |  |
| Télésurveillance |  | Non |  |
| Type |  | Filtres à coco TYPE ECOFIX |  |
| Milieu récepteur |  | L’ARRIESTE |  |

EXIGENCES DE REJET

| Paramètre | Fréquence de mesures | Concentration à ne pas dépasser (mg/l) | Rendement minimum à atteindre | Concentration moyenne mesurée (mg/l) * | Concentration maximale mesurée (mg/l) * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Débit | 1 fois tous les 2 ans |  |  |  |  |
| DCO |  |  | 60 % |  |  |
| DBO5 |  | 35 | 60 % |  |  |
| MES |  |  | 50 % |  |  |
| NTK |  |  |  |  |  |
| Pt |  |  |  |  |  |

* pas de mesures en 2009

Cette station comprend : une fosse toutes eaux de 9 m3, un poste de relevage de 3 m3, un traitement sur 3 filtres à coco sans fond sur lit drainant de 45 m2 (capacité unitaire d’un filtre 6 Eqh) La coco est stockée dans des caissons sur une épaisseur de 80 cm.

La vidange de la fosse toutes eaux doit être effectuée tous les 4 ans. Les filtres à coco seront scarifiés à l’aide d’un râteau 1 fois par an sur les 15 premiers centimètres. Vérification annuelle du bon fonctionnement du répartiteur sur chaque filtre à coco.

STATION D’EPURATION   D’URDES

| DESCRIPTIF TECHNIQUE | CONSTRUITE EN 2009 PAR LOIRA - Mise en service août 2009 |  | Valeurs atteintes |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacité nominale | # 150 eqh |  | Pas de bilan en 2009 |
| Charge nominale | 9 kg DBO5/j |  |  |
| Débit nominal | 22.5 m3/j |  |  |
| Puissance Electrique |  |  |  |
| Télésurveillance |  | Oui |  |
| Type |  | Biologique culture fixée TYPE OXYFIX |  |
| Milieu récepteur |  | LA GEULE |  |

EXIGENCES DE REJET

| Paramètre | Fréquence de mesures | Concentration à ne pas dépasser (mg/l) | Rendement minimum à atteindre | Concentration moyenne mesurée (mg/l) * | Concentration maximale mesurée (mg/l) * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Débit | 1 fois tous les 2 ans |  |  |  |  |
| DCO |  |  | 60 % |  |  |
| DBO5 |  | 35 mg/l | 60 % |  |  |
| MES |  |  | 50 % |  |  |
| NTK |  |  |  |  |  |
| Pt |  |  |  |  |  |

* pas de mesures en 2009

Cette station comprend : un dégrilleur manuel (maille 20mm), un traitement réparti sur 2 files : 2 décanteurs primaires (14 m3 chacun) 2 réacteurs biologiques équipés de supports pour les bactéries « oxybilles » (14 m3 chacun) 2 clarificateurs (9 m3)

La station de SAULT de NAVAILLES est non-conforme. La construction d’une nouvelle station a été arrêtée en 2009.

Les milieux récepteurs dans lesquels sont effectués les rejets sont connus à ce jour pour les sept stations.

3-	27 stations de relèvement

- La commune d'ARTIX est équipée de 6 postes de relevage :

| LOCALISATION | ANNEE | Débit nominal m3/h | TELESURVEILLANCE |
| --- | --- | --- | --- |
| Rue de la Gare (Zone Eurolacq) | 1993 | 15,75 | ##### OUI GSM |
| HLM - Résidence Morganne | 1992 | 30 | non |
| Zone Marcel Dassault | 1980 | 18,5 | OUI TELECOM |
| Route d'Arthez – Lot. Larrecq – | 1990 | 15 | non |
| Quartier Berges | 2000 | 15 | non |
| Clos du Chourrut | 2006 | 8,5 | OUI |

- Des eaux parasites sont constatées sur les postes Berges, de la gare et Marcel Dassault

- La commune d’ARTHEZ DE BEARN est équipée de 2 postes de pression et de 7 postes de relevage et les postes  de mise en charge sont  situés :

- Stade (1993)

- Bourg (1993)

| LOCALISATION | ANNEE | Débit nominal m3/h | TELESURVEILLANCE |
| --- | --- | --- | --- |
| Face aux Etablissements Lacadée | 1993 | 75 | ##### non |
| Chemin Lesquire | 2002 | 10,8 | non |
| Collège |  | Donnée non connue à ce jour | Donnée non connue à ce jour |
| Chemin de ronde (Roubit) | 1993 | 11 | non |
| Chemin Canaillou | 2006 | Donnée non connue à ce jour | OUI |
| Chemin Dizeranne | 2005 | 20 | non |
| Chemin du Bosc | 2005 | 30 | non |

Le poste la Geüle ne sera mis en service qu’après vente de cette zone d’activités d’ARTHEZ.

- La commune de BOUGARBER est équipée de 3 postes de relevage

| LOCALISATION | ANNEE | Débit nominal m3/h | TELESURVEILLANCE |
| --- | --- | --- | --- |
| Chemin Ranque | 2000 | 14 | ##### non |
| Chemin Laulhère | 2001 | 8,5 | ##### non |
| Chemin Dourrou | 2007 | 7 | ##### OUI |

- Des eaux parasites sont constatées sur le poste Ranque

- La commune de LABASTIDE CEZERACQ  est équipée de 3 postes de relevage

| LOCALISATION | ANNEE | Débit nominal m3/h | TELESURVEILLANCE |
| --- | --- | --- | --- |
| Lotissement Bordenave | 2001 | 26,5 | ##### non |
| Etable LACABANNE | 2006 | 23 | ##### non |
| La forge | 2009 | 23,76 | ##### OUI |

- Des eaux parasites sont constatées sur le poste Bordenave

- La commune de SERRES STE MARIE est équipée de 3 postes de relevage

| LOCALISATION | ANNEE | Débit nominal m3/h | TELESURVEILLANCE |
| --- | --- | --- | --- |
| Poste Peyre (Fourticot) | 1997 | 10 | ##### NON |
| ##### Ecole | 2001 | 14,4 | ##### NON |
| ##### Rue pic midi Ossau | 2007 | 7 | ##### OUI |

- La commune de SAULT DE NAVAILLES est équipée d’un poste de relevage :

| LOCALISATION | ANNEE | Débit nominal m3/h | TELESURVEILLANCE |
| --- | --- | --- | --- |
| Lotissement communal | ~ 1970 | 18m3/H | ##### Oui |

- La commune de VIELLENAVE est équipée de 2 postes de relevage

| LOCALISATION | ANNEE | Débit nominal m3/h | TELESURVEILLANCE |
| --- | --- | --- | --- |
| Rte de Bougarber | 2008 | 7 | ##### OUI |
| Rte Pont Taulat | 2009 | 7,5 | ##### OUI |

4- 	Réseaux

| Réseau séparatif | Réseau unitaire | TOTAL |
| --- | --- | --- |
| 71.864 | 2.506 | 74.370 |

- En 2009, 6,225 ml de réseau ont été curés. Pour mémoire, 7 km en 2002 ; 11 km en 2003 ; 13,8km en 2004. ; 12,2km en 2005. 2,78 km en 2007 ; 5,2 km en 200, 6,68 en 2008

- Le nombre d’opérations de débouchage n’a pas été communiqué par l’exploitant pour 2008, mais interventions répétées sur le plateau à ARTIX

- Résultats techniques

  - La consommation totale d’énergie a été de 304.437 kWh dont  31.280 kWh pour la station d’ARTHEZ et 225.872  kWh pour la station d’ARTIX.

  - Le volume épuré a été de 412.868 m3 pour 281.376 m3 de facturés soit un volume d’eaux parasites de 131.492  m3. soit   46 %. L’usage des eaux de pluie et des puits doit être évalué.

  - Boues :  45,27   tms (Tonnes de Matières Sèches) ont été produites.

Le nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 ml de réseau doit être défini avec l’exploitant et avec  le SIG pour 2009/2010.  Taux moyen de renouvellement de réseau  en 2009 : 500 ml sur 74.370 ml de réseaux soit 0,67%.

6- 	Capacité de traitement

6.1- Volumes facturés

| COMMUNE | m3 consommés 2008 | m3 consommés 2009 |
| --- | --- | --- |
| # ARTHEZ | 58.885 | 52.135 |
| ARTIX | 193.738 | 178.495 |
| BOUGARBER | 11.376 | 12.321 |
| SERRES STE MARIE | 12.211 | 10.831 |
| LABASTIDE CEZERACQ | 5.040 | 7.501 |
| HAGETAUBIN | 2.279 | 2.509 |
| VIELLENAVE | 264 | 2.022 |
| SAULT DE NAVAILLES | - | 14.364 |
| URDES | - | 1.014 |
| BOUMOURT | - | 184 |
| TOTAL | 283.793 | 281.376 |

6.2- Production des boues

|  | REFUS DE GRILLE |  |  | SABLES |  | GRAISSES |  |  | BOUES |  |  | SILO TMS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Volume | ##### D | Volume |  | D |  | Volume | D |  | Volume | D | Volume |
| ARTIX | 2.500KG | Décharge | 4 m3 |  | Décharge |  | 6 m3 | Collecte |  | 5.753m3 à 3,1% | Epandage | 28,765 |
| ARTHEZ | 1.250KG | Décharge | 3 m3 |  | Décharge |  | 5 m3 | Collecte |  | 330 m3 à 14,60% | Epandage | 16,50 |
| BOUGARBER | 350KG | Décharge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HAGETAUBIN | 200KG | Décharge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(D) = destination

Artix :

La quantité totale de boues épandues (sorties silo) est de 10,85 tms pour l'année 2009. Lorsque les boues sont enlevées, elles sont valorisées en totalité en épandage agricole. Il y a eu plusieurs analyses des boues : Conformes. Plan d’épandage approuvé. Une actualisation du plan d’épandage a été  réalisée en 2009 pour la station d’ARTIX

Arthez de Béarn :

La quantité totale de boues épandues est de   60,38 tms pour l'année 2009. Les boues sont dirigées vers les lits à macrophytes, puis valorisées en totalité en épandage agricole. Il y a eu une analyse des boues : Conforme. Plan d’épandage approuvé.

Bougarber : Un plan d’épandage a été étudié en 2009.

Sault de Navailles : Un plan d’épandage a été étudié en 2009.

6.3- Résultats épuratoires

Synthèse des Bilans

|  | 2009 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOMS DES STATIONS |  | CHARGE HYDRAULIQUE | CHARGE POLLUANTE DBO5 |
| HAGETAUBIN |  | 66,7% | 30,8% |
| ARTHEZ |  | 63,30% | 25,33% |
| ARTIX |  | 103,60% | 41,84% |
| BOUMOURT |  | Pas de bilan | Pas de bilan |
| URDES |  | Pas de bilan | Pas de bilan |
| SAULT DE NAVAILLES |  | 175,6 % | 158 % |
| BOUGARBER |  | Pas de bilan | Pas de bilan |

B-	PROGRAMME TRAVAUX 2009

- Artix

ETUDE

-	Etude du plateau d’ARTIX par les bureaux d’étude HYDRAULIQUE ENVIRONNEMENT & SAFEGE ENVIRONNEMENT

-	Actualisation du plan d’épandage

RENOUVELLEMENT :

-	Rues de Kulor et du Stade avec mise en place d’un poste de refoulement (mise en 		service 2010).

. 350 ml en PVC 200

. 150 ml en PVC 160

. 170 ml en PVC   90 (refoulement)

EXTENSION POLLUTION FUTURE :

-	Extension réseau rue du stade ARTIX : 12% de participation communale

40 ml en PVC 200

2	Labastide Cezeracq

- Poursuite de l’extension de la collecte : Carrère du Laou / Cap Bat (TC1)

285 ml 	en PVC 200

32 ml 	en PVC 160

12 	branchements

- Poursuite de l’extension de la collecte : Carrère de La Forge / Banius (TC2)

721 ml 	en PVC 200

148 ml 	en PVC 160

358 ml 	en PVC 90 (refoulement)

30 	branchements

3	Viellenave d’Arthez

- Poursuite de l’extension de la collecte : Route du Pont Taulat (TC2)

710 ml 	en PVC 200

86 ml 	en PVC 160

295 ml 	en PVC 75 (refoulement)

13 	branchements

5	Urdes :

-	Création d’une station de 150 eqh

-	Création d’un réseau avec collecte de pollution 	665 ml 	en PVC 200

40 ml 	en PVC 160

12 	branchements

Mise en service fin 2009.

6. 	Sault de Navailles

ETUDE

-	Mise en place d’un plan d’épandage

-	Définition du cahier des charges de la construction de la station d’épuration

et consultation des entreprises

7. 	Bougarber

ETUDE

- 	Mise en place d’un plan d’épandage

EXTENSION POLLUTION FUTURE  :

- 	Extension réseau secteur route de Cescau :	12% de participation communale

300 ml en PVC 200

8. 	Serres Ste Marie

-	Extension pollution future maison de la nature sous PVR 	100 ml en PVC 160

-	Extension réseau secteur SOURBE : 	12% de participation communale 			80 ml en PVC 200

C-	PROGRAMME  TRAVAUX 2010

- Artix

-	Renouvellement réseau rue Baradat

-		Extension réseau Impasse Poumayou

-		Secteur « Haget » : création d’un dévoiement.

-		Zone Eurolacq I : réhabilitation du réseau par la SEPA,  aménagement du poste de relevage de la Gare par le Syndicat ainsi que de l’antenne des propriétés « Moreira / Ribeiro » et extension Vente.

2	Labastide Cezeracq

-	Poursuite de l’extension de la collecte : Tranche Ferme (Carrere de Cap Sus)

3 	Sault de Navailles :

-	Construction d’une station de 750 eqh de type : Boues activées

4         Bonnut

- 	Etude : mise en place d’un réseau d’assainissement collectif dans le Bourg et 	création d’une station d’épuration.

5 	Arthez

- 	Etude: mise en place d’un réseau d’assainissement collectif au quartier N’haux et 	raccordement sur la station d’épuration d’Hagetaubin.

III 	En Assainissement non Collectif :

A-	LE SERVICE PUBLIC ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC)

Le Syndicat Eau et Assainissement des Trois Cantons a mis en place, dès 1997, un service public d'assainissement non collectif.

Ce service englobe :

- le contrôle technique de l'assainissement non collectif

- Contrôle de conception : définition de la filière d'assainissement à mettre en place dans le cadre de l'instruction des dossiers d'urbanisme

- Contrôle de réalisation : vérification de la conformité des travaux

- Contrôle de fonctionnement : vérification du bon fonctionnement de l'installation et de l'entretien régulier des ouvrages

- des services facultatifs subordonnés à l'adhésion de l'usager :

- Entretien des systèmes d'assainissement non collectif

- Réhabilitation de dispositifs d’assainissement non collectif

Lors de l’élaboration du schéma directeur d’assainissement, un premier contrôle a permis de dresser l'inventaire et de réaliser un diagnostic de l'ensemble des installations du Syndicat:

# Nombre d’installations répertoriées en 2009 :	3745

1- 	Le Contrôle Technique

- Le contrôle de fonctionnement

Un contrôle "terrain" est effectué une fois tous les quatre ans chez chaque particulier. Ce contrôle est effectué par le prestataire retenu pour la mission d'assistance technique. Il s'agit d'AQUALIS. Cependant de 2003 à 2005 le Syndicat a réalisé une partie des contrôles.

Coordonnées :

AQUALIS : 	ZI Av. Gay Lussac

33370 ARTIGUES Près Bordeaux		Téléphone : 05.56.77.28.60.

Compte tenu des installations identifiées, on a estimé, pour une périodicité de quatre ans, à 720 environ, le nombre de contrôles de fonctionnement à réaliser annuellement.

La liste des interventions effectuées et à effectuer sur l'ensemble du territoire du Syndicat est fournie ci-dessous :

Tableau : Assainissement non collectif

Contrôle de fonctionnement

| ANNEE | AQUALIS |  | SAUR | SYNDICAT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### CONTROLE 2- APRES DIAGNOSTIC INITIAL 1998-2001 |  |  |  |  |
| 1998 | Labastide-Cézeracq Labastide Monréjeau Viellenave d'Arthez |  | Arthez de Béarn Audéjos |  |
| 1999 | Bougarber Serres Sainte Marie Beyrie en Béarn |  | Artix Arnos Bonnut |  |
| 2000 | Cescau Casteide Cami Castillon d'Arthez |  | Balansun Mesplède Boumourt Doazon | Casteide-Candau St-Médard |
| 2001 | Urdes Sallespisse |  | Hagétaubin Labeyrie Lacadée Saint- Girons |  |
| CONTROLE 3 PERIODE 2002-2005 |  |  |  |  |
| 2002 | Casteide-Candau Labastide-Cézeracq Labastide Monréjeau Viellenave d'Arthez |  | Arthez de Béarn Audéjos St-Médard |  |
| 2003 | Serres Sainte Marie Beyrie en Béarn Artix Arnos |  | Bonnut | Bougarber |
| 2004 | Casteide Cami Castillon d'Arthez St-Médard |  | Balansun Mesplède Boumourt Doazon | Cescau |
| 2005 | Hagétaubin Labeyrie Momas Denguin |  | Urdés Lacadée Saint- Girons | Sallespisse |
| CONTROLE 4 PERIODE 2006-2009 |  |  |  |  |
| 2006 |  | Arthez de Béarn Audejos Casteide Candau Labastide Cézeracq Labastide Monrejeau Viellenave d’Arthez |  |  |
| 2007 |  | Arnos Artix Beyrie En Béarn Bonnut Bougarber Serres Sainte Marie |  |  |
| 2008 |  | Balansun Boumourt Casteide Cami Castillon d’Arthez Cescau Doazon Mesplede Saint Medard |  |  |
| 2009 |  | Hagetaubin Labeyrie Lacadée Momas Denguin Urdes Saint Girons Sallespisse |  |  |

- Contrôle de réalisation

Le contrôle de la bonne exécution des ouvrages nouvellement créés ou réhabilités, est effectué pour vérifier la bonne réalisation et la conformité du dispositif par rapport à l'avis technique émis par le Syndicat dans le cadre de l'instruction des dossiers d'urbanisme.

- Contrôle de conception

Lors des demandes d’urbanisme, le Syndicat émet un avis en matière d’assainissement non collectif et définit la filière à mettre en place.

Dans le cadre de l'instruction de demandes d'actes d'urbanisme sur des parcelles non comprises dans la carte d’aptitude des sols, ou pour des terrains présentant des contraintes particulières, il est nécessaire de réaliser une étude de sol à la parcelle. Cette étude permet de définir la filière d’assainissement non collectif à mettre en place.

La définition des possibilités réelles d'assainissement répond à l'analyse de deux critères :

- la sensibilité de l'environnement

- la capacité naturelle du sol à épurer.

Cette étude de sol peut être réalisée, après accord du propriétaire, par le Cabinet HYDRO IMPACT, avec lequel le Syndicat a signé un marché de prestations de service. Elle est à la charge du pétitionnaire.

2- 	L'Entretien

La réglementation en matière d'assainissement non collectif impose aux communes de vérifier " la réalisation périodique des vidanges et l'entretien des dispositifs de dégraissage".

La commune peut, cependant, mettre en place le service d’entretien des dispositifs d'assainissement non collectif à la charge de l’usager.

Le Syndicat a ainsi procédé à une consultation auprès d’entreprises qualifiées pour un marché de prestations de service d'entretien des dispositifs d'assainissement non collectif. L'entreprise retenue est SANITRA FOURRIER. Le marché a été conclu en décembre 2006 pour une durée de 3 ans à prix fixe.

Coordonnées :

SANITRA FOURRIER  :

Zone Industrielle de l’Echangeur

Rue du 18juin 1940

64000 PAU					Téléphone : 05.59.02.89.89

Cette prestation de service porte sur :

- la vidange des fosses et bacs dégraisseurs

- le curage hydrodynamique et nettoyage des canalisations des systèmes de traitement

- le transport des matières de vidange

- le dépotage des matières de vidange sur un lieu approprié conformément aux dispositions réglementaires.

Les interventions de l’entreprise sont organisées dans le cadre de tournées programmées « entretien périodique » ou ponctuellement à la demande de l'occupant ou du Syndicat.

Le programme de vidange et d'entretien est défini à partir du contrôle de fonctionnement réalisé une fois tous les quatre ans sur chaque installation.

L’usager doit adhérer au Syndicat par le biais d’une convention spécifique pour bénéficier de ce service.

3- 	Les Réhabilitations

Le Syndicat propose à l'ensemble des propriétaires dont l'installation a été jugée non conforme (forte, moyenne ou faible urgence) de la réhabiliter par son intermédiaire.

En 2009, le Syndicat bénéficiait de subventions à hauteur de 50 % du montant €TTC de l’Agence de l’Eau, et de 30% du montant €HT du Conseil Général.

A titre indicatif, en 2009, pour une réhabilitation d'un coût de 9.000 € TTC (TVA à 5,5%)

| Financement d’une réhabilitation | En EUROS |
| --- | --- |
| # Aide de l’Agence de l’Eau (50 % montant TTC ) | 4.500,00 |
| Aide du Conseil Général (30 % montant HT ) | 2.559,24 |
| ### Total des aides | 7.059,24 |
| Charge financière restant à la charge du propriétaire | 1.940,76 |

Ces travaux sont réalisés en accord avec le propriétaire et selon un échéancier tenant compte du degré d'urgence de l'installation. Le Syndicat agit en coordonnateur technique et financier pour chaque dossier de réhabilitation.

Le Syndicat a procédé à un avis d'appel à concurrence auprès des entreprises qualifiées dans le cadre d’un marché à bon de commande concernant la réhabilitation des dispositifs d’assainissement non collectif. L'entreprise retenue est la SAIRP. Le marché a été conclu en 2007 pour une durée de 3 ans.

Coordonnées :

SAIRP: 	7 rue de l’Artisanat 64110 JURANçON		Téléphone : 05.59.62.67.54.

La coordination technique et financière des travaux de réhabilitation par le Syndicat permet de satisfaire deux objectifs :

	promouvoir l'image de l'assainissement non collectif auprès des usagers

	sensibiliser l'usager sur les insuffisances constatées en matière d'assainissement et y remédier par l'engagement de travaux de réhabilitation.

B-	PROGRAMME TRAVAUX 2009

1. 	Le contrôle de fonctionnement

Contrôle périodique de fonctionnement : 8  communes ont été contrôlées en 2009, il s'agit de :

| Installations contrôlées par AQUALIS |  |
| --- | --- |
| # DENGUIN | 60 |
| HAGETAUBIN | 190 |
| LABEYRIE | 40 |
| LACADEE | 44 |
| MOMAS | 169 |
| SALLESPISSE | 215 |
| ST GIRONS EN BEARN | 61 |
| URDES | 77 |
| TOTAL | 856 |

Le taux de conformité* sur ces communes est de : DENGUIN : 58.3 % ; HAGETAUBIN : 42.6 % ; LABEYRIE : 30 % ; LACADEE : 54.5 % ; MOMAS : 50.3 % ; SALLESPISSE : 37.7 % ; ST GIRONS EN BEARN : 44.3 %, URDES : 46,80%.

(*) : ratio du nombre de dispositifs complets, en bon état de fonctionnement, sans impact sur le milieu et sans risque + nombre de dispositifs dont la réhabilitation n’est pas indispensable sur le nombre de dispositifs contrôlés

40 contrôles 1 an après réalisation ont également été effectués sur les 67 prévus.

En outre, le premier contrôle dit « diagnostic » a été effectué par SAUR sur la commune de SAULT DE NAVAILLES soit 219 contrôles effectués sur les 232 prévus.

2. 	Le contrôle de conception et de réalisation

Au niveau de la conception, le Syndicat a instruit :

| ANNEE | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Demandes de Certificats d’Urbanisme traités | 130 | 149 | 213 | 241 | 211 | 205 | 190 | 150 |
| Demandes de Permis de Construire (PC) traités | 135 | 109 | 146 | 130 | 182 | 123 | 123 | 169 |
| Renseignements d’urbanisme | 2 | 16 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Déclaration de travaux exemptés de PC | 11 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Demandes d’autorisation de lotissement. |  | 0 | 3 | 6 | 10 | 9 | 0 | 0 |
| Demande de déclaration préalable |  |  |  |  |  | 9 | 33 | 9 |
| Demande de permis d’aménager |  |  |  |  |  | 0 | 2 | 2 |
| Etude de sol à la parcelle |  | 32 | 44 | 59 | 48 | 66 | 43 | 24 |
| Tests de perméabilité |  | 3 |  | 16 | 12 | 8 | 4 | 8 |

Au niveau du contrôle de réalisation, le Syndicat a contrôlé :

| ANNEE | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Installations neuves | 42 | 42 | 51 | 44 | 63 | 59 | 40 | 90 | 127 | 75 |
| Installations réhabilitées |  | 31 | 12 | 8 | 24 | 7 | 3 | 10 | 18 | 11 |

3. 	Entretien

ENTRETIEN  DES  INSTALLATIONS

D’ASSAINISSEMENT  NON  COLLECTIF

TARIFS  2007 – 2008 – 2009

| LIBELLE | OPERATIONS PROGRAMMEES En € TTC (TVA à 5.5 %) | INTERVENTION EN CAS D’URGENCE En € TTC (TVA à 5.5 %) |
| --- | --- | --- |
| Vidange séparateurs à graisses Volume inférieur ou égal à 200 litres | 69.26 | 80.91 |
| Vidange séparateurs à graisses Volume supérieur à 200 litres | 84.24 | 98.43 |
| Vidange fosse septique 1000 litres | 98.32 * | 115.31 |
| Vidange fosse septique 1500 litres | 102.96 * | 125.22 |
| Vidange fosse septique 2000 litres | 107.66 * | 135.19 |
| Vidange fosse septique 2500 litres | 112.35 * | 138.67 |
| Vidange fosse septique entre 2501 et 4999 litres | 116.99 * | 145.37 |
| Vidange fosse septique entre 5000 et 7999 litres | 132.24 * | 165.31 |
| Vidange fosse septique entre 8000 et 10 000 litres | 196.01 * | 245.02 |
| Plus value pour accès difficile (nécessité d’un véhicule 4x4…) | 89.67 | 112.14 |
| Entretien filtre décolloïdeur | 46.78 | 59.66 |
| Entretien poste de relèvement | 84.24 | 99.38 |
| Entretien regard de répartition | 56.17 | 69.57 |
| Curage des canalisations du système de traitement | 74.85 | 87.51 |

* séparateur à graisse inclus

L’état suivant montre les interventions de ce service.

| ANNEE | NOMBRE DE VIDANGES |
| --- | --- |
| 1999 | 101 |
| 2000 | 155 |
| 2001 | 118 |
| 2002 | 110 |
| 2003 | 127 |
| 2004 | 140 |
| 2005 | 178 |
| 2006 | 143 |
| 2007 | 159 |
| 2008 | 138 |
| 2009 | 116 |

4. 	Les réhabilitations

Le Syndicat a proposé à l'ensemble des propriétaires dont l'installation a été jugée "non conforme" d'assurer la coordination technique et financière des travaux de réhabilitation. Des conventions préalables ont été adressées à l'ensemble des propriétaires dont l'installation présente des risques sanitaires.

En 1999, 560 propriétaires avaient donné leur accord préalable pour la réhabilitation de leur installation sur 1.122 propriétaires concernés, soit 50 % d'accord.

Depuis la mise en place du service, 163 réhabilitations ont été réalisées sous coordination technique et financière du Syndicat. Par ailleurs, des particuliers effectuent des travaux d’amélioration d’une partie ou de la totalité des installations après avis des services. Ces travaux sont constatés lors du contrôle de fonctionnement.

| ANNEE | NOMBRE DE REHABILITATIONS |
| --- | --- |
| 1999 | 32 |
| 2000 | 26 |
| 2001 | 26 |
| 2002 | 14 |
| 2003 | 12 |
| 2004 | 19 |
| 2005 | 12 |
| 2006 | 3 |
| 2007 | 8 |
| 2008 | 6 |
| 2009 | 5 |

5. 	Station de dépotage des matières de vidange

Dans le cadre de sa mission de gestion de l’assainissement non collectif, le Syndicat a réalisé une unité de dépotage des matières de vidange. Cet ouvrage a été implanté dans l’enceinte de la station de traitement d’Arthez de Béarn, qui est le site le mieux centralisé du Syndicat.

L’unité de traitement des matières de vidange comprend :

- une fosse de réception des produits de dépotage de capacité 10 m3

- une fosse de stockage des produits pouvant être traités sur la filière d’épuration et de capacité 20 m3

- une unité de désodorisation à charbon actif des deux fosses

- un dispositif d’accès à l’installation pour les camions de vidange avec systèmes de comptabilisation des volumes déversés et de contrôle de la qualité des effluents.

Les effluents débarrassés de leurs boues rejoignent ensuite le cycle classique de traitement, ils sont renvoyés, en période creuse, en tête de la station d’épuration.

6. 	Cartes communales

Dans le cadre de l’élaboration et/ou de la révision des documents d’urbanisme des communes membres, le Syndicat finance des études de sols sur des secteurs définis afin de définir les capacités d’épuration des sols. Par ailleurs, les données de ces études complémentaires permettent  une mise à jour des cartes d’aptitudes des sols existantes. Ces cartes d’aptitudes des sols sont en saisie pour un suivi par l’intermédiaire du SIG. En effet, aucun outil n’existant en informatique jusqu’alors, les agents mettaient à jour la carte papier et suivaient les données de perméabilité sous forme de tableur excel.

C-	PROGRAMME TRAVAUX 2010

1.	Contrôle de réalisation

Le nombre de contrôles est fonction de l'urbanisation au sein des communes.

2.	Contrôle de fonctionnement

747 contrôles seront réalisés par SAUR en 2010.

| Année | SAUR |
| --- | --- |
| 2010 | ARTHEZ DE BEARN : 300 installations AUDEJOS : 67 installations CASTEIDE CANDAU : 81 installations LABASTIDE CEZERACQ : 52 installations LABASTIDE MONREJEAU : 188 installations VIELLENAVE D’ARTHEZ: 59 installations |

De plus, les habitations neuves dont le contrôle de réalisation a été effectué en 2009 seront contrôlées en 2010. Les contrôles qui ne peuvent être effectués (absence de l’usager) font dorénavant l’objet d’un constat d’absence après une deuxième relance.  Depuis 2008, la notion d’habitation de plus de huit ans ou de moins de huit ans a été introduite.

3.	Entretien

Le programme 2010 est établi à partir des résultats des contrôles de fonctionnement réalisés en 2009.

4.	Réhabilitation

Poursuite du programme de réhabilitation des dispositifs d’assainissement non collectif. Compte tenu du coût moyen d’une réhabilitation le Syndicat souhaite réhabiliter 10 installations en 2010 et poursuivre le programme 2009/2010/2011 non achevé à ce jour.

3- INDICATEURS FINANCIERS

I- SYSTEME  DE  FACTURATION

L'abonné dispose de quinze jours pour régler les sommes liées à sa consommation et éventuellement aux prestations effectuées pour lui par le Fermier.

# La tarification de type binôme est proportionnelle aux volumes d'eau contrôlés au compteur

- 1ère tarification (acompte) à compter du 1er avril de l’année n	qui comprend :

- la prime fixe de l’année n

- la facturation à titre d’acompte, d’une consommation égale à 40% de la consommation de l’année n –1

- 2ème facturation sur consommation réelle à compter du 1er octobre de l’année qui comprend :

- la facturation de la consommation constatée lors du relevé annuel diminuée de l’acompte déjà facturé lors de la facturation de l’hiver précédent.

Le montant des impayés figurant au compte d’affermage est de 5.170,37€ TTC en eau potable soit 0,32% et de 1.960,02€ TTC en eaux usées soit 0,41%.

II- INDICATEURS  FINANCIERS

1. 	Eléments constitutifs du prix de l'eau

- Part fixe pour la collectivité,

- Part fixe pour le fermier (fonctionnement et investissement),

- Prix au m3 collectivité (fonctionnement et investissement),

- Prix au m3 fermière ( frais de production - achats d'eau - distribution - dépannage - entretien - facturation - encaissement ...),

- Redevance Fonds national,

- Lutte contre la pollution,

- Modernisation des réseaux

- Redevance prélèvement eau,

- Taxe sur la valeur ajoutée.

2. 	Tarifs en € HT appliqués en 2009		(Annexes 3 et 4 )

Les tarifs appliqués étaient les suivants:

PART   COLLECTIVITE

| € HT | ##### EAU POTABLE 2008 2009 |  | ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2008 2009 |  | ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 2008 2009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prime Fixe par an | 16 | 16 | 16 | 16 | 35 | 35 |
| Prix au m3 | 0,57 | 0,59 | 0,69 | 0,71 | - | - |

PART EXPLOITANT

| € HT | EAU POTABLE 2008 2009 |  | ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2008 2009 |  | ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 2008 2009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prime Fixe par an | 37,57 | 39 | 14,14 | 14,79 | - | - |
| Prix au m3 | 0,4810 | 0,4992 | 0,5782 | 0,5551 | - | - |

# TIERS

| € HT par m3 | REDEVANCE PRELEVEMENT DE l’EAU 2008 2009 |  | REDEVANCE POLLUTION 2008 2009 |  | MODERNISATION RESEAU 2008 2009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### ARTIX ARTHEZ USAGERS COLLECTIF | 0,0621 | 0,0615 | 0,19 | 0,195 | 0 ,15 | 0 ,155 |
| ARTIX ARTHEZ ANC | 0,0621 | 0,0615 | 0,19 | 0,195 | 0 | 0 |
| LAB. MONREJEAU | 0,0621 | 0,0615 | 0,19 | 0,195 | 0 | 0 |
| BOUGARBER LAB. CEZERACQ SERRES STE MARIE USAGERS COLLECTIF | 0,0621 | 0,0615 | 0,038 | 0,078 | 0,03 | 0,062 |
| Autres communes du Syndicat ANC | 0,0621 | 0,0615 | 0,038 | 0,078 | * | * |

- Prix de l’eau pour une consommation moyenne de 120 m3

|  | ARTIX ARTHEZ SPECIMEN FACTURE ARTIX COLLECTIF ASSAINISSEMENT COLLECTIF |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | Evolution de 2008 à 2009 |
| ##### PRIME FIXE EAU Part Collectivité Part Fermière | 16,00 37,57 | 16,00 39,00 | 0% +3,81% |
| ##### PRIX AU M3 EAU Part Collectivité Part Fermière | 68,40 57,72 | 70,80 60,37 | +3,51% +4,60% |
| ##### REDEVANCE PRELEVEMENT EAU | 7,45 | 7,38 | -0,89% |
| ##### REDEVANCE POLLUTION | 22,80 | 23,40 | +2,64% |
| SOUS TOTAL EAU POTABLE | 209,94 | 216,95 | +3,34% |
| ##### PRIME FIXE ASS. Part Collectivité Part Fermière | 16,00 14,13 | 16,00 14,79 | 0% +4,63% |
| ##### PRIX AU M3 ASS. Part Collectivité Part Fermière | 82,80 69,38 | 85,20 66,61 | +2,90% -4,00% |
| MODERNISATION DES RESEAUX | 18 ,00 | 18,60 | +3,34% |
| SOUS TOTAL ASSAINISSEMENT | 200,31 | 201,20 | +0,45% |
| TOTAL € HT | 410,25 | 418,15 |  |
| TVA | 22,56 | 22,99 |  |
| TOTAL € TTC | 432,81 | 441,15 | +1,93% |

|  | ARTIX ARTHEZ et LABASTIDE MONREJEAU ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF SPECIMEN FACTURE ARTIX ANC |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | Evolution de 2008 à 2009 |
| ##### PRIME FIXE EAU Part Collectivité Part Fermière | 16,00 37,57 | 16,00 39,00 | 0% +3,81% |
| ##### PRIX AU M3 EAU Part Collectivité Part Fermière | 68,40 57,72 | 70,80 60,37 | +3,51% +4,60% |
| ##### REDEVANCE PRELEVEMENT EAU | 7,45 | 7,38 | -0,89% |
| ##### REDEVANCE POLLUTION | 22,80 | 23,40 | +2,66% |
| SOUS TOTAL EAU POTABLE | 209,94 | 216,95 | +3,34% |
| ##### PRIME FIXE ANC Part Collectivité | 35 | 35 | 0% |
| MODERNISATION DES RESEAUX | Non assujetti | Non assujetti |  |
| SOUS TOTAL ASSAINISSEMENT | 35 | 35 | 0% |
| TVA | 11.54 | 11,94 |  |
| TOTAL € TTC | 256,48 | 263,89 | +2,88% |

|  | BOUGARBER ET SERRES STE MARIE- LABASTIDE CEZERACQ (Lotissement Bordenave) HAGETAUBIN, BOUMOURT SPECIMEN FACTURE BOUGARBER ASSAINISSEMENT COLLECTIF |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | Evolution de 2008 à 2009 |
| ##### PRIME FIXE EAU Part Collectivité Part Fermière | 16,00 37,57 | 16,00 39,00 | 0% +3,81% |
| ##### PRIX AU M3 EAU Part Collectivité Part Fermière | 68,40 57,72 | 70,80 60,37 | +3,51% +4,60% |
| ##### REDEVANCE PRELEVEMENT EAU | 7,45 | 7,38 | -0,89% |
| ##### REDEVANCE POLLUTION | 4,56 | 9,36 | +105,20% |
| SOUS TOTAL EAU POTABLE | 191,70 | 202,91 | +5,85% |
| ##### PRIME FIXE ASS. Part Collectivité Part Fermière | 16,00 14,13 | 16,00 14,79 | 0% +4,63% |
| ##### PRIX AU M3 ASS. Part Collectivité Part Fermière | 82,80 69,38 | 85,20 66,61 | +2,90% -4,00% |
| MODERNISATION DES RESEAUX | 3,60 | 7,44 | +106,67% |
| SOUS TOTAL ASSAINISSEMENT | 185,91 | 190,04 | +2,23% |
| TOTAL € HT | 377,61 | 392,95 |  |
| TVA | 20,77 | 21,61 |  |
| TOTAL € TTC | 398,38 | 414,56 | +4,06% |

|  | LABASTIDE CEZERACQ ( Hors Lotissement Bordenave) SPECIMEN FACTURE LABASTIDE CEZERACQ ASSAINISSEMENT COLLECTIF |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | Evolution de 2008 à 2009 |
| ##### PRIME FIXE EAU (SAEP LESCAR) Part Collectivité Part Fermière | 13,41 32,74 | 13,41 34,69 | 0% 5,96% |
| ##### PRIX AU M3 EAU Part Collectivité Part Fermière | 24,70 47,59 | 24,70 50,42 | 0% 5,94% |
| ##### REDEVANCE PRELEVEMENT EAU | 0,83 | 1,62 | +94,32% |
| ##### REDEVANCE POLLUTION | 22,80 | 23,40 | +2,66% |
| SOUS TOTAL EAU POTABLE | 142,07 | 148,24 | +4,34% |
| ##### PRIME FIXE ASS. Part Collectivité Part Fermière | 16,00 14,13 | 16,00 14,79 | 0% +4,63% |
| ##### PRIX AU M3 ASS. Part Collectivité Part Fermière | 82,80 69,38 | 85,20 66,61 | +2,91% -4,00% |
| MODERNISATION DES RESEAUX | 18 ,00 | 18,60 | +3,32% |
| SOUS TOTAL ASSAINISSEMENT | 200,31 | 201,20 | +0,44% |
| TOTAL € HT | 342,38 | 349,44 | +2,06% |
| TVA | 18,83 | 19,22 |  |
| TOTAL € TTC | 361,21 | 368,66 | +2,06% |

|  | AUTRES COMMUNES RURALES SPECIMEN FACTURE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | Evolution de 2008 à 2009 |
| ##### PRIME FIXE EAU Part Collectivité Part Fermière | 16,00 37,57 | 16,00 39,00 | 0% +3,81% |
| ##### PRIX AU M3 EAU Part Collectivité Part Fermière | 68,40 57,72 | 70,80 60,37 | +3,51% +4,60% |
| ##### REDEVANCE PRELEVEMENT EAU | 7,45 | 7,38 | -0,89% |
| ##### REDEVANCE POLLUTION | 4,56 | 9,36 | +105,20% |
| SOUS TOTAL EAU POTABLE | 191,70 | 202,91 | +5,85% |
| ##### PRIME FIXE ANC Part Collectivité | 35 | 35 | 0% |
| MODERNISATION DES RESEAUX | * | * | * |
| SOUS TOTAL ASSAINISSEMENT | 35 | 35 | 0% |
| TVA | 10,55 | 11,16 |  |
| TOTAL € TTC | 237,25 | 249,07 | +4,98% |

|  | BAIGTS DE BEARN EAU POTABLE SPECIMEN FACTURE BAIGTS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | Evolution de 2008 à 2009 |
| ##### PRIME FIXE EAU Part Collectivité Part Fermière | 16,00 37,57 | 16,00 39,00 | 0% +3,81% |
| ##### PRIX AU M3 EAU Part Collectivité Part Fermière | 68,40 57,72 | 70,80 60,37 | +3,51% +4,60% |
| ##### REDEVANCE PRELEVEMENT EAU | 7,45 | 7,38 | -0,89% |
| ##### REDEVANCE POLLUTION | 4,56 | 9,36 | +105,20% |
| SOUS TOTAL EAU POTABLE | 191,70 | 202,91 | +5,85% |
| TVA | 10,55 | 11,16 |  |
| TOTAL € TTC | 202,25 | 214,07 | +5,85% |

|  | LABASTIDE-CEZERACQ (ANC) MOMAS DENGUIN SAINT-MEDARD CASTEIDE-CANDAU |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | Evolution de 2008 à 2009 |
| ##### PRIME FIXE ANC Part Collectivité | 35 | 35 | 0% |
| SOUS TOTAL ASSAINISSEMENT | 35 | 35 | 0% |
| TVA | 0 | 0 |  |
| TOTAL | 35 | 35 | 0% |

En 2010, la facture de SAULT DE NAVAILLES sera jointe au rapport anuuel.

4. 	Tarifs retenus en 2010

En eau potable :

|  | € HT | Evolution |
| --- | --- | --- |
| PART COLLECTIVITE |  |  |
| Prime fixe: | 17,00 | +6,25% |
| Prix au m3 | 0,61 | +3,38% |
| PART EXPLOITANT |  |  |
| Prime fixe: | 39,06 | +0,15% |
| Prix au m3 | 0,5000 | +0,16% |
| TIERS |  |  |
| Redevance prélèvement: | 0,0615 | 0 % |
| Lutte contre la pollution : ARTIX ARTHEZ LABASTIDE MONREJEAU | 0,2230 | +14,36% |
| Lutte contre la pollution : ARNOS … | 0,1340 | +71,79% |
| Modernisation réseau ARTIX ARTHEZ | 0,1740 | +12,26% |
| Modernisation réseau BOUGARBER | 0,1040 | +67,74% |

En assainissement collectif  :

|  | € HT | Evolution |
| --- | --- | --- |
| PART COLLECTIVITE |  |  |
| Prime fixe: | 17 | +6,25% |
| Prix au m3 | 0,745 | +4,92% |
| PART EXPLOITANT |  |  |
|  | € HT | Evolution |
| Prime fixe | 14,86 | +5,09% |
| Prix au m3 | 0,5577 | +0,47% |

En assainissement non collectif :

|  | € HT | Evolution |
| --- | --- | --- |
| PART COLLECTIVITE |  |  |
| Prime fixe | 36 | +2,85% |

III  LES AUTRES INDICATEURS FINANCIERS

1. 	Recettes d’exploitation autres que celles résultant du prix de l’eau  en  2009

#### En eau potable

| Désignation | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Montant total de branchements au réseau | 113.820,28 | 96.274,46 | 102.751,85 | 80.971,82 |
| Location de sites | 21.872,56 | 23.399,89 | 25.295,45 | 27.185,20 |

#### En assainissement collectif

| Désignation | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Montant des branchements | 39.960,23 | 26.793,99 | 44.398,70 | 31.113,56 |
| Montant des PRE et branchements sous voie publique : | 205.500 | 75.873,46 | 55.200 | 103.500 |
| BSVP | 39.380 | 54.200 | 13.600 | 62.400 |
| Prime de l’Agence de l’Eau à l’épuration | 13.047,04 | 14.269 | 15.291,99 | 17.442,41 |

#### En assainissement non collectif

- Matières de vidange dépotées à station de dépotage

d’ARTHEZ	267 m3 à 10 €  soit 2.670 €

2. 	Encours de la dette

| BUDGET GENERAL | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Montant de l’annuité | 21.401,84 | 39.588,91 | 38.533 | 39.588,91 | 39.588,91 |
| Dette en capital au 01.01. |  |  |  |  | 268.306,97 |
| EAU POTABLE | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Montant de l’annuité | 319.136,24 | 324.667,10 | 332.157,89 | 343.166,03 | 393.254,48 |
| Dette en capital au 01.01. | 1.651.159,93 | 1.686.626,96 | 2.358.744,64 | 2.908.744,64 | 2.728.311,24 |
| ASSAINISSEMENT COLLECTIF * (*) inclus dette de SAULT DE NAVAILLES | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Montant de l’annuité | 167.404,64 | 208.840,81 | 248.054,77 | 265.437,27 | 302.783,58 |
| Dette en capital au 01.01 | 1.938.772,97 | 2.301.772,97 | 2.586.402,13 | 2.658.191,10 | 3.087.963,66 |

#### En assainissement non collectif

Etat Néant

Cependant une partie de la dette du service « assainissement collectif » a financé des travaux du « service assainissement non collectif ». Cela représentait un remboursement d’annuité de 11.663,42 € en 2009

3. 	Programme Travaux

#### En eau potable

### PROGRAMME TRAVAUX 2009    DEPENSES D’EQUIPEMENT

| N° OPERATION | ### LIBELLE | DEPENSES | ### REALISATION |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 50 | #### Diagnostic champ captant | 4.432,06 | ACHEVE |
| ### 51 | #### Acquisition terrain champ captant | 418,32 | EN COURS |
| ### 76 | #### Etanchéité château d’eau de SALLESPISSE | 11.270,51 | ACHEVE |
| ### 78 | #### Extensions renforcement 2008 | 20.981,25 | ACHEVE |
| ### 81 | #### Renforcement et renouvellement réseau MESPLEDE | 74.100,17 | ACHEVE |
| ### 86 | #### Renouvellement BONNUT Aménagement centre bourg | 23.200,18 | ACHEVE |
| ### 89 | #### Branchement 2009 | 87.337,13 | ACHEVE |
| ### 90 | #### Extensions renforcements 2009 | 506.060,19 | ACHEVE |
| ### 91 | #### Travaux sous maîtrise d’ouvrage syndicale 2009 | 0 | ACHEVE |
| ### 92 | #### PVR 2009 | 70.549,39 | ACHEVE |
| ### 93 | #### Rénovations des biens syndicaux | 63.567,11 | ACHEVE |
| ### 94 | #### Etancheité château d’eau d’ARTHEZ | 11.531,16 | EN COURS |
| ### 95 | #### Renouvellement réseau amiante ciment BAIGTS | 104.931,72 | EN COURS |
| ### 96 | #### Sécurisation station de pompage ARTIX | 58.345,85 | ACHEVE |
| ### 97 | #### Mise en place de compteurs de sectorisation | 0 | EN COURS |
| ### 98 | #### Mise en place de poteaux incendie | 30.975,75 | EN COURS |
| ### 99 | #### Renouvellement BR AEP Pehd | 9.650,49 | EN COURS |
| ### 100 | #### Déplacement surpresseur de LABEYRIE | 162,75 | EN COURS |
| ### 101 | #### Mise en place de surpresseurs individuels | 0 | ACHEVE |
| ### 102 | #### Forages ARTIGUELOUVE | 100.000 | EN COURS |

PROGRAMME TRAVAUX 2010     PROGRAMMES D’EQUIPEMENT

|  | ### LIBELLE | DEPENSES | ### RECETTES Hors emprunt |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 51 | #### Acquisition terrain champ captant | 300.000 | 0 |
| ### 90 | #### Extensions renforcements 2009 | 22.600 | 14.000 |
| ### 94 | #### Etancheité château d’eau d’ARTHEZ | 237.000 | 53.500 |
| ### 95 | #### Renouvellement réseau amiante ciment BAIGTS | 3.500 | 550 |
| ### 97 | #### Mise en place de stabilisateurs | 50.000 | 8.500 |
| ### 98 | #### Mise en place de poteaux incendie | 9.000 | 9.000 |
| ### 100 | #### Déplacement surpresseur de LABEYRIE | 105.000 | 25.000 |
| ### 102 | #### Forages ARTIGUELOUVE | 100.000 | 20.000 |
| ### 103 | #### Renouvellement réseau défectueux SALLESPISSE | 350.000 | 55.000 |
| ### 104 | #### Renouvellement réseau Fonte AUDEJOS | 120.000 | 30.000 |
| ### 105 | #### Branchements 2010 | 170.000 | 30.000 |
| ### 106 | #### Extensions renforcements 2010 | 600.000 | 95.000 |
| ### 107 | #### Travaux sous maîtrise d’ouvrage syndicale 2010 | 50.000 | 50.000 |
| ### 108 | #### PVR 2010 | 230.000 | 101.000 |
| ### 109 | #### Rénovation des biens syndicaux | 30.000 | 5.000 |
| ### 110 | #### Poteaux incendie 2010 | 50.000 | 50.000 |
| ### 111 | #### Reprise Br AEP Pehd 2010 | 50.000 | 7.000 |
| ### 112 | #### Aménagements secteur CESCAU VIELLENAVE CASTEIDE CAMI | 68.000 | 17.500 |
| ### 113 | #### Renouvellement réseau défectueux ARTHEZ | 135.000 | 25.000 |

#### En assainissement collectif

### PROGRAMME TRAVAUX 2009    DEPENSES D’EQUIPEMENT

| N° OPERATION | ### LIBELLE | DEPENSES | ### REALISATION |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | ### ARTIX reprise Arriu | 22.846,85 | ### EN COURS |
| 83 | LABASTIDE CEZERACQ Tx EU2008 | 122.911,13 | ### ACHEVE |
| 84 | VIELLENAVE BOUGARBER Tx EU2008 | 244.863,60 | ### ACHEVE |
| 86 | Tx sur URDES réseau et station | 313.907,26 | ### EN COURS |
| 87 | Tx sur BOUMOURT réseau et station | 66.877,14 | ### ACHEVE |
| 88 | SDA ARTIX | 58.014,51 | ### EN COURS |
| 89 | #### Branchements 2009 | 37.433,38 | ### ACHEVE |
| 90 | #### Extensions 2009 | 57.942,79 | ### ACHEVE |
| 91 | #### PVR 2009 | 22.545,02 | ### ACHEVE |
| 92 | #### Réfection bâtiments du service 2009 | 35.411,77 | ### ACHEVE |
| 93 | Travaux sous maîtrise d’ouvrage syndicale | 0 | ### ACHEVE |
| 94 | Travaux sur ARTHEZ | 1.467,67 | ### ETUDE |
| 95 | Extension réseau sur BOUGARBER | 71.625,13 | ### ACHEVE |
| 96 | Construction station SAULT DE NAVAILLES | 37.217,91 | ### EN COURS |
| 97 | Extension réseau sur LABASTIDE CEZERACQ | 408.141,23 | ### ACHEVE |
| 98 | Station d’épuration d’ARTIX et DO | 0 | ### ETUDE |

PROGRAMME TRAVAUX 2010     PROGRAMMES D’EQUIPEMENT

| N° OPERATION | ### LIBELLE | DEPENSES | ### RECETTES Hors emprunt |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | ### ARTIX reprise Arriu | 270.000 | ### 44.000 |
| 86 | Tx sur URDES réseau et station | 40.000 | ### 41.100 |
| 88 | SDA ARTIX | 20.000 | ### 17.000 |
| 96 | Construction station SAULT DE NAVAILLES | 856.592 | ### 650.267 |
| 99 | Réfection bâtiments du service 2010 | 30.000 | ### 5.000 |
| 100 | #### PVR 2010 | 120.000 | ### 120.000 |
| 101 | #### Branchements 2010 | 48.000 | ### 8.000 |
| 102 | #### Extensions 2010 | 120.000 | ### 16.000 |
| 103 | #### Plateau ARTIX Phase 1 : Secteur Baradat | 125.000 | ### 44.400 |
| 104 | Extension réseaux EU LABASTIDE CEZERACQ | 180.000 | ### 81.800 |
| 105 | Station épuration : dégrilleur | 40.000 | ### 6.500 |
| 106 | Mise en place collectif sur BONNUT | 40.000 | ### 6.500 |
| 107 | Mise en place du collectif secteur N’Haux à ARTHEZ | 100.000 | ### 16.000 |

#### En assainissement non collectif

### PROGRAMMES  TRAVAUX  2009   et 2010

| # DESCRIPTIF DES TRAVAUX | MONTANT €TTC TOTAL DE L’OPERATION | CALENDRIER DE REALISATION |
| --- | --- | --- |
| Réhabilitation de dispositifs d’assainissement non collectif | 100.000 € | Année 2009 Année 2010 |