| Prénom – NOM du Rédacteur : | Paguessorhaye Jean-Baptiste |
| --- | --- |
| MÉTIER : | Sanitaire et génie climatique |
| DOMAINE DE COMPÉTENCES : | Mise en œuvre des installations fluides frigorigènes |
| CODE AQUISAV : | COM-201206-014822 |
| INTITULÉ DE COMPÉTENCE : | Réaliser un réseau de condensat sur une installation frigorifique |
| NIVEAU : | 5 |
| INTERMÉTIER : Liste des autres métiers partageant la compétence |  |
| IMAGE : |  |

SUJET(S) D’ÉVALUATION

- Quels sont les trois conditions qui régissent la condensation de l’air ?

- Citez trois règles de réalisation d’un réseau de condensat :

- Calculer la hauteur d’un siphon de condensat d’une C.T.A. sachant que :

Le débit d’air est de 3000 M3/H

La dépression maximale est de 400 Pa

CORRIGÉ

- Quels sont les trois conditions qui régissent la condensation de l’air ?

- Le taux d’hygrométrie

- La pression atmosphérique

- La température

- Citez trois règles de réalisation d’un réseau de condensat :

- Eviter un maximum de coudes

- Eviter les contres pentes

- Positionner l’unité intérieure de niveau

- Calculer la hauteur d’un siphon de condensat d’une C.T.A. sachant que :

Le débit d’air est de 3000 M3/H

La dépression maximale est de 400 Pa

400 Pa = 40 mm

H1    40 X 2 = 80

H2    40 X 2 = 80